СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением

администрации городского округа

Верх-Нейвинский

от 18 июня 2014 года №306

в ред. от 29.06.2020 №280

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2029 года

ООО «Энвайро»

2014 год

Оглавление

Введение	9

Глава I. Схема водоснабжения	14

1. Существующее положение в сфере водоснабжения п. Верх-Нейвинский	14

1.1. Описание структуры системы водоснабжения п. Верх-Нейвинский и территориально-исполнительного деления   поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны)	14

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	16

1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	23

1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)	27

1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды	28

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.	29

1.7. Описание территорий п. Верх-Нейвинский, неохваченных централизованной системой водоснабжения.	34

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении п. Верх-Нейвинский	42

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление	44

2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов потерь воды при ее производстве и транспортировке.	44

2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	49

2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	51

2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.	53

2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	55

2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	57

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	57

3.1. Сведения о фактическом ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	57

3.2. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует  определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций	62

3.3. Оценка расходов на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий, на водоснабжение объектов общественно-делового назначения, на водоснабжение промышленных объектов	64

3.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке п.Верх-Нейвинский (годовые, среднесуточные значения)	66

3.5. Перспективные водные балансы(общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также по группам потребителей)	67

3.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки)	69

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	69

4.1. Сведения об объектах, предлагаемых для обеспечения перспективной подачи в  сутки  максимального   водопотребления	70

4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	70

4.2.1. Реконструкция и модернизация оборудования и запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях	70

4.2.2. Реконструкция и модернизация в системе энергохозяйства.	71

4.2.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.	71

4.2.2.2. Электроснабжение	74

4.2.2.3. Теплосбережение	74

4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.	76

4.4. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.	76

4.5. Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	77

4.6. Предложения о  внедрении безопасных технологий в процессе водоподготовки и модернизации современных технологических процессов, которые позволяют получать воду в соответствии с нормативами качества «Предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»	78

4.7. Прекращение сбора промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным   водоснабжением  в производстве.	79

4.8. Обеспечение водоснабжением  максимального водопотребления объектов в сутки нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.	79

4.9. Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.	79

4.10. Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).	80

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем   водоснабжения	81

5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов).	82

5.1.1. Описание (графическое отображение) маршрутов прохождения водоводов по территории п. Верх-Нейвинский.	82

5.1.2. Примерные места размещения насосных станций, резервуаров водонапорных башен.	83

5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водозабора во вновь осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку.	84

5.2.1. Обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	84

5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.	85

5.3.1. Зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности,  надежности, управляемости и эффективности устранения утечек.	85

5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.	86

5.5. Сведения  о реконструируемых  участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	88

5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.	89

5.6.1. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет ее структуры и устройств квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки.	89

5.7. Сведения о новом строительстве, реконструкции резервуаров и водонапорных башен.	91

5.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	92

5.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.	92

5.9.1. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.	92

5.9.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	93

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	95

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	95

6.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	96

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	97

7.1. Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочникам (либо в ценах, принятых по объектам-аналогам) на момент выполнения программы, с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	97

Глава II. Схема водоотведения	110

8. Существующее положение в сфере водоотведения п. Верх-Нейвинский	110

8.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод п. Верх-Нейвинский  и территориально - институционального деления  п. Верх-Нейвинский на зоны предприятий, организующих водоотведение  (эксплуатационные зоны).	110

*8.2. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определения существующего дефицита (резерва) мощностей	112

*8.3. Описание технологических зон водоотведения п. Верх-Нейвинский	112

*8.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	112

*8.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода  и утилизации сточных вод	112

8.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемость.	112

8.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.	113

8.8. Анализ территорий п. Верх-Нейвинский, не охваченных централизованной системой водоотведения.	116

8.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении п. Верх-Нейвинский.	117

9. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.	118

9.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	118

9.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	120

9.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	120

9.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков  по административным  территориям  п. Верх-Нейвинский с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	121

9.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов), для каждого сооружения,  обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений   характеризующих существующие возможности передачи сточных вод.	122

9.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных   сооружений   с наличием резерва в зонах дефицита.	124

10. Перспективные расчетные расходы сточных вод.	124

10.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).	124

10.2. Структура водоотведения, которая определяется  по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в  целом по поселению.	129

10.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.	129

11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведению.	129

11.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	129

11.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции, для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	130

11.2.1. Закольцовка канализационных коллекторов для обеспечения надежности водоотведения и возможности перераспределения объемов сточных вод между очистными сооружениями.	130

11.2.2. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.	130

11.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.	131

12. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения.	131

12.1. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных   вод в существующих районах.	131

12.2. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективногоувеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых района под жилищную, комплексную или производственную застройку.	132

12.2.1. Варианты маршрутов прохождения объектов централизованной системы водоотведения по территории муниципального образования (трассы) и их обоснованность.	132

12.2.2. Примерные места размещений канализационных насосных станций, резервуаров и прочих сооружений на сетях.	133

12.2.3. Характеристика охранных зон канализационных сетей и сооружений.	134

12.3. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	140

12.4. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	140

12.5. Сведения о реконструированных участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	142

12.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.	143

12.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	143

12.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения  на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	144

12.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение.	144

13. Экологические аспекты мероприятий  по строительству и реконструкции объектов централизованной  системы водоотведения.	144

13.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный  бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения (комплекса очистных сооружений канализации.	144

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей ( в том числе канализационных коллекторов).	145

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий  по хранению (утилизации) осадка сточных вод.	145

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	149

14.1. Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками(либо в ценах, принятых по объектам-аналогам) на момент выполнения программы, с последующим их приведением  к текущим прогнозным ценам.	149

Заключение	161

Список используемой литературы	162

Введение

Городской округ Верх-Нейвинский расположен на севере Екатеринбургской агломерации в живописной долине Верх-Нейвинского пруда, в зоне влияния главного меридионального транспортно-коммуникационного коридора области. Городской округ Верх-Нейвинский входит в состав Свердловской области. Муниципальное образование «Городской округ Верх-Нейвинский» образовано в 1996 году.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на документах территориального планирования и развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой  программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский 2008-2012 годы», «Генеральным планом городского округа Верх-Нейвинский до 2037 года», а также схем энергосбережения, теплоснабжения, газоснабжения.

Рассмотрение проблемы также начинается на стадии разработки генеральных планов и программ развития в общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружений новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. Рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. Для долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в качестве основного документа применяется «Схема водоснабжения и водоотведения».

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основными задачами, направлениями и целями разработки схемы являются:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения, для существующего и  нового  строительства  жилищного  комплекса,  а  также  объектов  социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2037 года;

- увеличение объемов  производства  коммунальной  продукции  (оказание  услуг)  по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение  надежного  централизованного  и  экологически  безопасного  отведения  стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения п. Верх-Нейвинский является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений, направленных на  устойчивое и надежное обеспечение водоснабжения  и водоотведения, а также программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский на 2008-2012 годы и перспективу до 2037 года».

Технической базой разработки  являются:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский 2008-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 31.01.2008г. №1\2(в редакции от 26.11.2009 №228)

- Муниципальная целевая программа комплексного развития жилищного коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский 2008-2012годы», Реализация программы завершена в 2013г.

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением администрации г.о. Верх-Нейвинский от 21.06.2012г. №294;

- Генеральный план городского округа Верх-Нейвинский до 2037 года, утвержденный решением Думы г.о. Верх-Нейвинский от 28.12.2012г. №79 (Генеральный план городского округа Верх-Нейвинский разработан с проектными периодами: 2020 год  - I этап реализации генерального плана, 2035 год - расчетный срок реализации генерального плана).

- Устав муниципального образования городской округ Верх-Нейвинский;

- Проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, структура системы водоснабжения (чертеж);

- Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, работы насосных станций, согласно учету измерений приборами контроля, журналы наблюдений, исполнительные схемы;

В настоящей схеме применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»   (в редакции  законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г.  № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 191-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р о Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской  Федерации» (в редакции постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от 23.05.2006 г. № 307);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.».

- приказы Министерства регионального развития  Российской Федерации:

- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственны и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168  «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.10.2010 г. № 122-ПК: «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ и СанПиН 2.1.4.1110-02,

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Долгосрочная целевая программа «Градостроительное развитие территории городского округа Верх-Нейвинский на 2011-2015 годы».

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Глава I. Схема водоснабжения

1. Существующее положение в сфере водоснабжения п. Верх-Нейвинский

1.1. Описание структуры системы водоснабжения п. Верх-Нейвинский и территориально-исполнительного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны)

Водоснабжение городского округа Верх-Нейвинский представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих транспортировку питьевой воды потребителям в жилую застройку и на предприятия поселка. Численность населения городского округа Верх-Нейвинского (п. Верх-Нейвинский) составляет 5,6 тыс. человек. Снабжение поселка водой питьевого качества осуществляет МУП «Водоканал» г. Новоуральск. Вода подается по одной нитке водовода d=300 мм. Эксплуатация водопроводного ввода, устройств и сооружений на нем до точки присоединения к наружной сети водопровода МУП «Водоканал» производит Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго».

МУП «Водоканал» - организация, осуществляющая услуги подъема, очистки и поставку питьевой воды населению, организациям, прочим потребителям поселка Верх-Нейвинска.

Структура системы водоснабжения п. Верх-Нейвинский зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: качество подаваемой питьевой воды МУП «Водоканал» г. Новоуральска, состояние водопроводных магистральных и распределительных сетей, рельеф местности и кратность использования холодной  воды населением, промышленными и прочими объектами.

На рисунке 1. схематично изображена структура системы водоснабжения поселка Верх-Нейвинский:

Рис.1. Структура системы водоснабжения п. Верх-Нейвинский

1 — насосная станция III подъема; 2 — водоводы; 3 — распределительные трубопроводы на территории предприятия; 4 — магистральные трубопроводы, 5- распределительные  трубопроводы

На рис. 1 показана структура системы водоснабжения п. Верх-Нейвинский, которая состоит из следующих основных элементов:

- насосная повысительная станция III подъема, принимающая воду по водоводу d=300мм от МУП «Водоканал»;

- распределительные водоводы Южная и Северная, d=150 мм каждая;

- распределительные трубопроводы на территории предприятия и сборная камера;

- магистральные трубопроводы d=200 мм каждый;

- распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования воды от сооружений к потребителям.

Данная централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение поселка Верх-Нейвинский.

На рисунке 1.1 показано географическое положение водозабора и водоочистной станции МУП «Водоканал» г. Новоуральск, а также расположение водоводов водоснабжения п. Верх-Нейвинский.

Рис.1.1.  Географическое расположение водоочистной станции, водозабора  и водовода в п. Верх-Нейвинский

1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение городского округа Верх-Нейвинский представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих транспортировку питьевой воды потребителям в жилую застройку и на предприятиях поселка.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Верх-Нейвинский является Верх-Нейвинский пруд, расположенный на р. Нейва, который используется для питьевого водоснабжения г. Новоуральска и п. Верх-Нейвинский, а также для промышленного водоснабжения филиала «Производство сплавов цветных металлов ОАО  «Уралэлектромедь» (в дальнейшем «ПСЦМ» ОАО «Уралэлектромедь»), Уральского электрохимического комбината и других промышленных предприятий.

Согласно договора № 149/2-03-10 от 15.06.2010г. отпуск питьевой воды, прием сточных и загрязняющих веществ осуществляет МУП «Водоканал» г. Новоуральска.

Гидрографическая сеть п. Верх-Нейвинский представлена: рекой Нейва, принадлежащей к бассейну реки Тобол, с образованными на ней Верх-Нейвинским прудом и Малым (Верхним) прудом, и правыми притоками - реками Первая, Вторая и Лобачевка.

Река Нейва берет начало из ключей западнее оз. Таватуй, на территории Таватуйского участкового лесничества, её длина составляет 294 км, ширина - 3-10 м, глубина - от 0,3 до 1,3 м, скорость течения - 0,3 - 0,5 м/с, площадь водосбора 5 600 км2 (85-90% площади расположено в пределах городского округа Верх-Нейвинский). Дно реки песчано-галечное, на плесах илистое, пойма широкая, поросшая кустарником, местами заболоченная. Питание реки осуществляется за счет подземных вод и поверхностного стока вод весеннего снеготаяния и летне-осенних осадков.

Река Нейва зарегулирована; на рассматриваемой территории и вблизи нее размещается два крупных гидротехнических узла: Верх-Нейвинский пруд, длиной 18 км и шириной до 3,5 км, и Рудянский пруд, последний эксплуатируется в каскаде с первым. Также в р.п. Верх-Нейвинский между указанными гидротехническими узлами организован Малый (Верхний) пруд, длиной 500 м. и шириной до 250 м.

Согласно «Акту обследования технического состояния гидротехнического сооружения - водохранилища малого пруда р. Нейва» от 03.03.2008 г, Малый пруд (гидроузел) построен в 1770 году, последняя реконструкция пруда была проведена в 1999 г., последний капитальный ремонт в 2005 г.

Верх–Нейвинский пруд (водохранилище) построен в 1762 г. в результате строительства плотины на р. Нейва (в 18,5 км от истока). Водохранилище озёрно-руслового типа, осуществляет многолетнее регулирование стока.

Площадь водосбора Верх–Нейвинского водохранилища без оз. Таватуй составляет 168 км2, средняя высота 325 м. В настоящее время большая часть водосборной площади занята лесом - 78%, также на территории имеются озёрность (15%) и заболоченность (3%). Водохранилище питается стоком мелких рек (7 водотоков, не считая р. Нейва), длина которых не превышает 10 км. Среднемесячный расход реки ниже Верх-Нейвинского пруда составляет 0,84 м3/с. Модуль поверхностного стока равен 4,4 л/с/км2.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Нейва составляют: по взвешенным веществам – 3,2 мг/л, по нефтепродуктам – 0,055 мг/л.

По особенностям геологического строения, рельефа, локализации и формирования ресурсов подземных вод, район расположен в пределах Восточно-Уральской группы бассейнов вод развития безнапорного трещиноватого грунтового водоносного горизонта, приуроченного к трещиноватой зоне скальных пород, обломочной зоне, элювиальных образований коры выветривания. Питание подземных вод инфильтрационное, разгрузка осуществляется в долины рек. Уровень грунтовых вод в естественных условиях повторяет рельеф.

Химический состав подземных вод комплекса определяется условиями питания. На участках, где питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, воды имеют минерализацию 0,2 – 0,3 г/л и гидрокарбонатный кальциево-магниевый или магниево-кальциевый состав. На участках, где питание комплекса осуществляется за счет перетока болот, минерализация возрастает, воды приобретают сульфатно-гидрокарбонатный состав. Сверху водоносный горизонт в целом недостаточно защищен от поверхностного загрязнения.

Качество воды в источнике водоснабжения контролирует ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Кировграде,  в г. Верхнем Тагиле, в Невьянском районе и п. Верх-Нейвинский, а также осуществляет контроль качества исходной и питьевой воды Верх-Нейвинского водохранилища в месте питьевого водозабора аккредитованная лаборатория МУП «Водоканал» г. Новоуральска, в соответствии с утвержденной рабочей программой лабораторно-производственного микробиологического, химического и технологического контроля.

Результаты исследования качества воды на источнике (в месте водозабора) за первое полугодие 2007 года, согласно информации, предоставленной МУП «Водоканал», представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

Сводная таблица результатов анализов воды Верх-Нейвинского пруда за 1 полугодие 2007 г. (на источнике поверхностного водоснабжения) (в скобках - в долях ПДК)

| № п/п | Показатель | Минимальное значение | Максимальное значение | Средние показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность, град | 16 (0,8 ПДК) | 27 (1,35 ПДК) | 21 (1,05 ПДК) |
| 2 | Мутность, мг/л | 0,01 (<0,01 ПДК) | 3,17 (1,22 ПДК) | 1,12 (0,43 ПДК) |
| 3 | Запах, балл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 4 | Прозрачность, см | > 30 | > 30 | > 30 |
| 5 | pH, ед.pH | 7,0 (0,78 ПДК) | 7,96 (0,88 ПДК) | 7,26 (0,81 ПДК) |
| 6 | Жесткость общ. | 1,11 (0,16 ПДК) | 1,44 (0,21 ПДК) | 1,31 (0,19 ПДК) |
| 7 | Хлороформ, мг/л | <0,5 (<1,0 ПДК) | <0,5 (<1,0 ПДК) | <0,5 (<1,0 ПДК) |
| 8 | БПК5, мг/л | 0,44 | 2,04 | 0,99 |
| 9 | БПКполн, мг/л | 1,36 (0,45 ПДК) | 4,44 (1,48 ПДК) | 2,28 (0,76 ПДК) |
| 10 | ХПК, мг/л | 21,0 | 25,0 | 24,1 |
| 11 | Окисляемость перманганатная, мг/л | 6,1 (1,22 ПДК) | 8,7 (1,74 ПДК) | 7,3 (1,46 ПДК) |
| 12 | Взвешенные в-ва, мг/л | 1,4 | 6,2 | 3,3 |
| 13 | Сухой остаток, мг/л | 93,5 (0,09 ПДК) | 118,5 (0,12 ПДК) | 107,4 (0,11 ПДК) |
| 14 | Аммиак, ионы аммония сумм, мг/л | 0,003 (0,01 ПДК) | 0,083 (0,21 ПДК) | 0,016 (0,04 ПДК) |
| 15 | Нитрит-ион, мг/л | 0,003 (0,15 ПДК) | 0,014 (0,7 ПДК) | 0,006 (0,3 ПДК) |
| 16 | Нитрат-ион, мг/л | 0,19 (0,02 ПДК) | 0,47 (0,05 ПДК) | 0,38 (0,04 ПДК) |
| 17 | Хлорид-ион, мг/л | 8,5 (0,02 ПДК) | 12,5 (0,04 ПДК) | 9,7 (0,03 ПДК) |
| 18 | Сульфат-ион, мг/л | 12,6 (0,11 ПДК) | 12,78 (0,12 ПДК) | 12,69 (0,12 ПДК) |
| 19 | Фосфат-ион, мг/л | 0,01 (0,003 ПДК) | 0,019 (0,01 ПДК) | 0,014 (0,004 ПДК) |
| 20 | Нефтепродукты, мг/л | 0,005 (0,1 ПДК) | 0,017 (0,34 ПДК) | 0,009 (0,18 ПДК) |
| 21 | Алюминий, мг/л | <0,04(<0,2 ПДК) | 0,019 (0,09 ПДК) | 0,004 (0,02 ПДК) |
| 22 | Железо сумм, мг/л | 0,08 (0,8 ПДК) | 0,4 (4,0 ПДК) | 0,17 (1,7 ПДК) |
| 23 | Марганец сумм, мг/л | 0,04 (0,4 ПДК) | 0,12 (1,2 ПДК) | 0,073 (0,73 ПДК) |
| 24 | Марганец раств, мг/л | 0,027 (0,27 ПДК) | 0,089 (0,89 ПДК) | 0,058 (0,58 ПДК) |
| 25 | Медь сумм, мг/л | 0,004 (4 ПДК) | 0,008 (8 ПДК) | 0,006 (6 ПДК) |
| 26 | Никель, мг/л | 0,005 (0,3 ПДК) | 0,008 (0,4 ПДК) | 0,006 (0,3 ПДК) |
| 27 | Цинк, мг/л | 0,008 (0,8 ПДК) | 0,009 (0,9 ПДК) | 0,008 (0,8 ПДК) |
| 28 | Кремний, мг/л | 1,3 (0,13 ПДК) | 1,8 (0,18 ПДК) | 1,5 (0,15 ПДК) |
| 29 | Кальций, мг/л | 17,44 (4,98 ПДК) | 15,97 (4,56 ПДК) | 16,71 (4,77 ПДК) |
| 30 | Магний, мг/л | 4,53 (0,09 ПДК) | 7,82 (0,16 ПДК) | 6,17 (0,12 ПДК) |
| 31 | Фторид-ион, мг/л | 0,038 (0,03 ПДК) | 0,046 (0,03 ПДК) | 0,043 (0,03 ПДК) |
| 32 | СПАВ, мг/л | 0,024 (0,05 ПДК) | 0,086 (0,17 ПДК) | 0,056 (0,11 ПДК) |
| 33 | ОМЧ, при t=37°C, КОЕ в 1 мл | 0 (0 ПДК) | 140 (2,8 ПДВ) | 15,6 (0,31 ПДК) |
| 34 | ОКБ, КОЕ в 100 мл | не обнаружено | 46 | 8,8 |
| 35 | Колифаги, БОЕ в 100 мл | не обнаружено | 10 | 3,6 |
| 36 | ОМЧ, при t=20°С, КОЕ в 1 мл | 24 (0,48 ПДК) | 298 (5,96 ПДК) | 90 (1,8 ПДК) |
| 37 | Цисты лямблий и яйца гельминтов, число цист в 25 л | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 38 | Токсичность острая | не токсичная | не токсичная | не токсичная |

Результаты радиационного контроля воды Верх-Нейвинского пруда в месте водозабора представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

| № п/п | Год | Общая α - радиоактивность, Бк/кг | Общая β - радиоактивность, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 0,013 (0,07 ПДК) | 0,14 (0,14 ПДК) |
| 2 | 2005 | 0,006 (0,03 ПДК) | 0,18 (0,18 ПДК) |
| 3 | 2006 | 0,01 (0,05 ПДК) | 0,11 (0,11 ПДК) |

Анализ данных из таблиц показывает, что на уровень 2007 года по содержанию органического вещества воды Верх-Нейвинского пруда классифицируются от очень чистых до умеренно-загрязненных (преимущественно восстановителями производственных стоков).

При этом, повышенный уровень в воде пруда органолептических (цветность, мутность), обобщенных (перманганатная окисляемость), микробиологических и паразитологических (общее микробное число, общее количество бактерий, колифаги) показателей, а также сверхнормативное содержание взвешенных веществ, характеризует загрязнение Верх-Нейвинского пруда недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками, образующимися, как показано выше, в ходе селитебного и неорганизованного рекреационного использования прилегающих территорий.

Кроме того, в водах Верх-Нейвинского пруда наблюдается повышенное содержание тяжелых металлов (медь, марганец) и железа, что может быть обусловлено как природным повышенным содержанием металлов в водовмещающих породах и в почвах, подземных и поверхностных водах на территориях «зеленокаменной» или «медно-цинковой» полосы горноскладчатого Урала, к которым относится и территория городского округа Верх-Нейвинский (для них повышенное содержание железа, «тяжелых» металлов (медь, цинк, мышьяк, никель, марганец, теллурий и бериллий) подтверждается данными многолетних наблюдений и вызывается составом слагающих пород), так и связано с деятельностью Филиала «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь», в т.ч. за счет поступления в пруд поверхностных стоков с территорий р.п. Верх-Нейвинский с высоким содержанием тяжёлых металлов в почве.

По данным производственного контроля МУП «Водоканал» за сентябрь 2011 года (по информации официального сайта Новоуральского городского округа), в точке питьевого водозабора качество воды Верх-Нейвинского водохранилища по-прежнему не соответствует требованиям к составу и свойствам воды, установленным для водоемов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00; ГН 2.1.5.1315-03) по показателям биологическое потребление кислорода (БПК5) - 1,4 ПДК, химическое потребление кислорода (ХПК) - 2,36 ПДК (показатели характеризуют содержание в воде легкоокисляемых и трудноокисляемых веществ), железо - в 1,36 ПДК, что продолжает характеризовать пруд как загрязненный производственными и ливневыми стоками с площади водосбора.

Результаты оценки качества воды и проведенных исследований экотоксичности воды водохранилища на основе биотестирования следующие:

1. Верх-Нейвинское водохранилище согласно ГОСТу  2761–84 отнесено ко второму классу по перманганатной окисляемости, БПК, цветности, содержанию марганца.

2. Вода водохранилища не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по ХПК и БПК, что является показателем органического загрязнения воды питьевого водоёма. Отмечается также периодическое превышение в воде концентраций марганца.

3. Верх-Нейвинское водохранилище по жесткости, сухому остатку, растворенному кислороду, содержанию железа, кальция, магния, хлоридов, сульфатов, аммония, нитратов, нитритов, водородному показателю, концентрациям кремния, алюминия, нефтепродуктов, меди, фтора, цинка соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

4. Общие α и β радиоактивности и суммарная объемная радиоактивность в течение 5 лет наблюдения – нормативные.

5. Микробиологические и паразитологические показатели воды Верх-Нейвинского водохранилища соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.5.980.00.

6. Вода водохранилища не обладает мутагенными свойствами, не токсична.

Основные параметры и гидрологическая характеристика Верх-Нейвинского водохранилища:

- нормальный подпорный уровень (НПУ) – 263 м;

- объёмы: полный – 169 млн. м3, полезный – 52 млн.м3;

- норма (модуль) годового стока – 5,5 л/км2;

- средний многолетний расход – 1,28 м3/с;

- объём многолетнего притока – 40,4 млн.м3;

- объём годового стока (в т.ч. в половодье): - 50% обеспеченности – 37,2 млн. м3 (27,5 млн.м3);

- продолжительность половодья 35-55 суток;

- пропуск в нижний бьеф – 0,4 м3/сек;

- средние сроки ледостава – начало ноября; очищение от льда – начало мая.

Водозаборные и водоочистные сооружения  в п. Верх-Нейвинский отсутствуют.

Существующие водозаборные сооружения, расположенные на западном берегу Верх-Нейвинского пруда в 3 км южнее железнодорожной станции Верх-Нейвинский, состоят из двух затопленных фильтрующих оголовков, расположенных на расстоянии 70 м друг от друга, проектной производительностью 26,0 и 65,0 тыс. м3/сут. Режим работы насосов определяется согласно графику подачи воды потребителям. Отбор воды из водохранилища ведется согласно имеющейся лицензии на водопользование ОО572 ТВВЗХ серия СВЕ в пределах разрешенного водоотбора -32,159 млн. м3/год.

Фильтровальные станции расположены на одной площадке с водозаборными сооружениями г. Новоуральска. Два блока очистки проектной производительностью соответственно 14,0 и 27,5 тыс. м3/сут. работают по двухступенчатой схеме (отстойники, фильтры), третий блок проектной производительностью 40,0 тыс. м3/сут. работает по одноступенчатой схеме на микрофильтрах и контактных осветлителях. Обеззараживание подготовленной воды ведется хлором. Очищенная вода подается в резервуары запаса воды общим объемом 8550 м3. Резервуары являются напорными, подают воду по шести ниткам водоводов диаметром 400, 500, 600 мм на две площадки насосных станций II подъема. Основная площадка насосной станции II подъема расположена на Загородном тракте, в 4 км от единой площадки  водозаборных - очистных сооружений.

Водоем согласно письму ФГУ «Камуралрыбвод» №10-8/3231 от 15.12.2006г. относится к водоемам высшей категории рыбохозяйственного использования и является водным объектом комплексного водопользования, т.е. используется в качестве культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования одновременно.

Водозаборные сооружения  2-го подъема входят в состав водоочистных сооружений МУП «водоканал» г. Новоуральска.

Большая часть застройки рабочего поселка Верх-Нейвинский, попадающая в границы зоны санитарной охраны II, III пояса пруда, согласно материалам санитарно-топографичекого обследования территорий зон санитарной охраны питьевого водозабора г.  Новоуральск на Верх-Нейвинском водохранилище, расположенных на землях ЗАТО г. Новоуральск, выполненного в 2007 году, представлена индивидуальной застройкой, не оборудованной системами централизованной канализации, в связи с чем в водохранилище не исключено поступление фильтрующих и избыточных стоков надворных уборных застройки (бытовых сточных вод). Также, в поселке не организована система ливневой канализации, поэтому загрязненный поверхностный сток с  сельхозугодий и селитебных территорий, прилегающих к водохранилищу, попадает в водоем. В пределах II-го, совмещенного с III-м, пояса зоны санитарной охраны располагаются АЗС ООО «Нефтьснаб», гаражно-строительные комплексы, часть закрытого кладбища поселка. Южнее поселка расположены зона отдыха, городской пляж, не оборудованные должным образом, а также садовые участки.

Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным увеличением содержания примесей в воде, в связи с этими явлениями наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по некоторым показателям в фоновом створе источника.

1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Источником водоснабжения для потребителей п. Верх-Нейвинский является Верх-Нейвинский пруд, находящийся в ведении ЗАТО Новоуральск. Комплекс водоочистных сооружений (КВОС) также находится на территории г. Новоуральска. Для оказания услуг по обеспечению централизованного питьевого водоснабжения на территории п. Верх-Нейвинский надлежащего качества в соответствии с нормами ПДК, для населения и промышленных предприятий, МУП «Водоканал» г. Новоуральска являются главным поставщиком. Объем потребляемой воды составляет 1200м3/сут.

Фильтровальные станции расположены на одной площадке с водозаборными сооружениями. Два блока очистки проектной производительностью соответственно 14,0 и 27,5 тыс. м3/сут. работают по двухступенчатой схеме (отстойники, фильтры), третий блок проектной производительностью 40,0 тыс. м3/сут. работает по одноступенчатой схеме на микрофильтрах и контактных осветлителях. Обеззараживание подготовленной воды ведется хлором. Очищенная вода подается в резервуары запаса воды общим объемом 8550 м3. Резервуары являются напорными, подают воду по шести ниткам водоводов диаметром 400, 500, 600 мм на две площадки насосных станций II подъема. Основная площадка насосной станции II подъема расположена на Загородном тракте, в 4 км. от единой площадки  водозаборных - очистных сооружений.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (далее – ЗСО). Согласно информации Администрации Новоуральского городского округа (письмо №3997/01-27 от 10.08.2011 г.), для водозаборного участка на Верх-Нейвинском пруду Приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 29.01.2010 г. №101 «Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны водозаборного участка МУП «Водоканал» на Верх-Нейвинском водохранилище для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города.

После водоподготовки на сооружениях МУП «Водоканал» контролируемые пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам, предъявляемым к качеству питьевой воды для централизованных систем водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01), по показателям мутность (36% проб) и перманганатная окисляемость (23% проб), по остаточному хлору (14% проб), концентрации хлороформа (хлорорганика) (5% проб). По остальным показателям превышения нормативов не наблюдалось.

На территории МО Новоуральский городской округ и МО городской округ Верх-Нейвинский (ГК/2009-ПЗ1), установлена зона санитарной охраны в составе трех поясов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории городского округа являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в т.ч. неканализованная индивидуальная жилая застройка поселка;

- поверхностный сток с промышленных и жилых зон р.п. Верх-Нейвинский;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки воды из различных сооружений;

- транспортные магистрали;

- прочие источники.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы основных водных объектов в границах городского округа Верх-Нейвинский, принятые в соответствии со статьями 6 и 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ и на основании Письма Нижне-Обского бассейнового водного управления №03/1579 от 10.08.2006 г., приводятся в таблице 1.3.1.

Зоны охраны водных объектов городского округа Верх-Нейвинский

Таблица 1.3.1.

| Наименование водотоков | Наименование водотока-приемника | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны водотоков, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн рек Тобол – Обь |  |  |  |  |  |
| р. Нейва | р. Ница | 294 | 200 | 20 | 200* |
| Реки бассейна р. Нейва |  |  |  |  |  |
| р. Лобачевка | р. Нейва | < 10 км | 50 | 5 | 50** |
| р. Первая | р. Нейва | < 10 км | 50 | 5 | 200* |
| р. Вторая | р. Нейва | < 10 км | 50 | 5 | 50** |
| Водохранилища |  |  |  |  |  |
| Пруд Верх-Нейвинский | р. Нейва | 37,6 км2 | 50 | 20 | 200* |
| Пруд Малый (Верхний) | р. Нейва | 0,1 км2 | 200 | 20 | 200* |

Примечание: *) Ширина прибрежной защитной полосы принята для водных объектов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение;

**) Ширина прибрежной защитной полосы (по уклону) принята максимальной и устанавливается на последующих стадиях проектирования в зависимости от уклона берега водного объекта.

Регламенты использования территорий в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах зонах приведены в ст. 65 Водного кодекса РФ, строительство в них возможно при выполнении условий по улавливанию и отведения всех видов стоков, перечень объектов строительства ограничен.

Береговая полоса согласно ст.6 Водного кодекса предназначена для общего пользования - неограниченного доступа лиц к водным объектам с целью рекреации; все виды строительства в ней запрещены.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а так же СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения», установлены границы зон санитарной охраны для водозаборных и водопроводных сооружений:

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов при прокладке в сухих грунтах - не менее 10м, в мокрых грунтах – не менее 50м.

Согласно проекту «Корректировка проекта организации зон санитарной охраны питьевого водозабора г. Новоуральск на Верх-Нейвинском водохранилище» (ООО «Безопасность Экосферы» 2007 г.), установлены границы зон санитарной охраны для водозаборных и водопроводных сооружений:

- I пояс ЗСО - 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу. В связи с единой площадкой водозаборных и водоочистных сооружений, зона санитарной охраны I пояса водоочистных сооружений совмещается с береговой границей водозаборных сооружений и устанавливается по существующему ограждению.

- II пояс ЗСО - на удалении до 5 км по акватории и береговой территории; ширина боковой границы назначается в размере 1000 м от уреза воды.

- III пояс ЗСО - границы полностью совпадают с границами II пояса.

Централизованные водоисточники, находящиеся в ведении городского округа Верх-Нейвинского, не имеют утвержденных в установленном порядке зон санитарной охраны.

К имеющимся объектам «хозяйственного-питьевого водоснабжения» на территории г.о. Верх-Нейвинский относятся:

- Магистральный водопровод от водяной камеры МУП «Водоканал» г. Новоуральск до магистрали ХПВ р.п. Верх-Нейвинский (год постройки-2011, заказчик - администрация г.о. Верх-Нейвинский, год начала эксплуатации - июль 2012г.), L=950 м, D= 250 мм, материал п/э.

- Магистральные линии р.п. Верх-Нейвинский (годы постройки 1965-85, строил и эксплуатировал до 1996 г. завод  «ВЦМ» (Верх-Нейвинский завод цветных металлов) , два кольца, чугун D=150-250мм, частично участками санированы на п/э.

Качество питьевой  воды регламентируется нормативным документом СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Зоны санитарной охраны подземного водозабора

В настоящее время границы зон санитарной охраны от указанной скважины (1 рэ) согласно принятому порядку не установлены, поэтому проектом Генерального плана размеры ЗСО от скважины приняты в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, и согласно экспертному заключению №02-09-08-28/586-24 от 07.05.2008 г Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Кировград, г. Верхний Тагил, Невьянском районе и п. Верх-Нейвинский» (в отношении Материалов добычи подземных вод), в следующих размерах поясов:

- граница ЗСО I-го пояса - радиусом 30 м,

- граница ЗСО II-го пояса - совмещается с границей I-го пояса,

- граница ЗСО III-го пояса – по границе водосборного бассейна площадью 0,65 км2 (размером ~ 500 – 870 – 700 – 900 м).

В границах I пояса охраны подземных источников водоснабжения запрещены все виды строительства, территория пояса должна быть ограждена.

ЗСО II-го пояса предназначена для защиты от бактериологического загрязнения с поверхности и определяется расчетом с учетом скорости фильтрации подземных вод и времени выживаемости бактерий (400 суток). Границы ЗСО II-го пояса должны быть установлены специальным проектом ЗСО.

Регламенты использования территории в ЗСО II-го и III-го поясов регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02, в их составе: запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод и пр.

Фактически условия для организации указанной зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов имеются.

1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Регламент работы водоочистной станции г. Новоуральска определен технологической службой в зависимости от потребности п. Верх-Нейвинский в питьевой воде.

Подача воды в р.п. Верх-Нейвинский осуществляется от узла учета, расположенного в районе рынка г. Новоуральска по водоводу d=300 мм, далее вода подается к узлу учета, расположенному на территории предприятия «ПСЦМ» ОАО «Уралэлектромедь». Водовод пересекает железнодорожные пути, проходит по территории завода, что значительно усложняет условия эксплуатации и затрудняет возможность ликвидации аварий. На территории завода водовод расходится на 2 ветки: Южную и Северную, d=150 мм каждая. Южная ветка находится в аренде у завода и используется для водоснабжения заводских цехов. По Северной ветке вода подается  в 3 цеха завода и потребителям в жилую застройку. В камере, также расположенной на территории завода, ветки сходятся, и из камеры выходят 2 трубопровода d= 200 мм каждый для подачи воды в р.п. Верх-Нейвинский (один из них вследствие большого износа не используется). В настоящее время построена новая нитка водовода d= 150 мм, проложенная в обход территории завода и запитанная из другой точки  водопроводной сети г. Новоуральск.

Проверка качества воды, подаваемой потребителям, проводится 1 раз месяц, отбор проб осуществляется в трех точках. По результатам анализов установлено периодическое несоответствие качества воды, превышающих требования нормативов по следующим показателям: по физико-химическим показателям (мутности и цветности) в 2-3 раза, по железу, по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ, ОМЧ - до 100раз). Процент неудовлетворительных проб воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (по данным  Роспотребнадзора за 2010г) составляет 50%.

Обеспечение требуемого давления в распределительной сети осуществляется повысительной насосной станцией (ПНС) III-го подъема, расположенной на ул. Калинина, производительностью 2400м3/сут., которая была введена в эксплуатацию в 1989 году. На территории станции имеются 2 резервуара, которые в настоящее время исключены из системы водоснабжения поселка.

1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Общий объем воды, полученной у МУП «Водоканал» г. Новоуральска в период с 15.06 по 31.12.2010г., за 2010 год составляет 173813 м³, объем реализованной воды  потребителям – 107319,5 м³.

С целью бесперебойного снабжения питьевой водой населения, промышленных и прочих объектов п. Верх-Нейвинский, насосная повысительная станция (ПНС) III подъема в количестве 1шт. обеспечивает подачу воды в соответствии с установленными режимами работы. Водонасосная станция была построена в 1994 году.

Характеристики насосов объекта «Хозяйственно питьевого водоснабжения» приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

| Наименование, тип, марка | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| Км 100-65-200 | Q=100м3/ч, Н=32 м в. ст., | Центробежный консольный |
| Км 100-65-200 | Q=100м3/ч, Н=32 м в. ст. | Центробежный консольный |
| Км 100-65-200 | Q=100м3/ч, Н=32 м в. ст. | Центробежный консольный |
| Км 100-80-160 | Q=100м3/ч. | Центробежный консольный |

Насосная станция водопровода выполняет следующие задачи:

- Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

- Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.

- Установление эксплуатационных	режимов для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

- Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации.

- Координация деятельности между структурными подразделениями, обслуживающими водопроводные сети.

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города являются кольцевыми.

Общая протяженность магистральных сетей - 2744м; распределительных сетей - 11372м.

Водопроводные сети выполнены из стальных (около 50%), чугунных труб, отдельные участки из полиэтиленовых труб. Общая протяженность сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 12,58 км. Сети характеризуются 90 %-м износом.

В настоящее время в п. Верх-Нейвинский основные водопроводные сети проложены по улицам: Ленина, Мира, Щекалева,  d=100-150мм.

Диаметры водопроводов варьируются от 50 до 300 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, полиэтилен, металлопластик. Количество утечек на сетях значительно увеличивается с каждым годом в связи с высоким процентом износа магистральных и распределительных сетей. Удельная аварийность на сетях водоснабжения населенного пункта, по данным  статистической отчетности, значительно увеличилась. За 2010г произошло 8 аварий, что составило 1,86 единиц на 1 км сетей.  В  2008г. - 65,757 утечек, в 2012 - 130,315 утечек.

На сегодняшний день износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, распределительных водоводов составляет примерно 80-100%. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь частично была заменена запорно-регулирующая арматура. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным имеющихся исполнительных схем проведены следующие работы по санации водопроводных сетей:

2011 год:

- водовод В-18 до колонки ул.Д.Бедного, протяженностью 220м, D= 100 мм, санировано металлопластиком d=26 мм;

- водовод ХПВ 7а по ул. Щекалева 1, протяженностью 120 м, D=100 мм, санировано  п/э  L= 80 м, d= 63мм.;

- водовод ВПГ-2 –ВПГ-1, протяженностью 93м, D= 150мм, санировано d =100мм, п/э;

- водовод по ул. Школьная, протяженностью 938,0м, одна нитка с четной стороны улицы санирована  п/э, d=100 мм;

- водовод по ул. Калинина 12, протяженностью 38м, санировано п/э, d=69 мм;

2012год:

- водовод рынок–станция 3 подъема, протяженностью 639,0 м, D=300 мм. С августа 2012г эксплуатируется как резервный водовод.

- новый водовод от сетей МУП «Водоканал» до ул. Ленина, протяженностью 1290,0м, D=150мм.п/э.;

- водовод по ул. Рабочей молодежи (В-82 - баня), протяженностью 60,0м, D=100мм (часть трубопровода от В-82- 30м выполнена п/э, d= 50мм в теплоизоляции);

- водовод по ул.8 Марта 5, протяженностью 5м, санирован металлопластиком d=32мм;

- водовод по ул. Ленина В-17-В-15 протяженностью 141м, D=150мм, санировано п/э, d= 100мм;

- водовод по ул.8 Марта ВПГ-51-ВПГ-52, протяженностью 80м, D=150мм, санировано-d=100мм.,п/э.;

- водовод по ул.8 Марта ВПГ-52-ВПГ-53-ВПГ-54; 8 Марта В-109-В-140; ВПГ54-ВПГ-55; ВПГ-55 КНС-2; ВПГ-55-ВПГ-56, протяженностью 504,6 м, санировано d= 100мм, п/э.;

- водовод по ул. Рабочей молодежи - баня (здание ДШИ) протяженностью 90м, D=50мм, санировано  металлопластиком, d= 32 мм от ул. Рабочей молодежи 2 до ДШИ

- водовод по ул. Мира ВПГ-37 ВПГ-38; ВПГ-38 ВПГ-39; ВПГ-39 ВПГ-40 протяженностью 164,3м, D = 100мм, п/э , d=69мм..;

- водовод по ул. Мира ВПГ-48 ВПГ-52, протяженностью 122м., D = 100мм., санировано п/э, d=69мм.

2013год:

- водовод по ул. Ленина 18, протяженностью 16м, санированан пластиковой трубой  d= 40мм.;

- водовод по ул. Евдокимова 35, протяженностью 80м, санирован металлопластиком, d= 32мм.

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. Рекомендуется применять этот способ при проведении аварийно-восстановительных работ и плановых работ по санации изношенных трубопроводов.

С 2008 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Запорно-регулирующую  арматуру (задвижки и пожарные гидранты) рекомендуется заменять на более современные, отвечающие  последним стандартам качества и имеющие высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Согласно протоколам лабораторных испытаний, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром-филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» и проанализировав результаты химических анализов отобранных проб в колонках разводящих сетей и централизованного подземного водоснабжения за 2013год, выявлены отклонения от нормы по следующим показателям: Железо (суммарно) и Цветность. Анализ соответствия  показателей  и требования  норм ПДК проводится согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Отбор проб проводится в соответствии с ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

В настоящее время централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение р.п. Верх-Нейвинский осуществляется только за счет ресурсов поверхностных вод Верх-Нейвинского пруда, однако на территории поселка действует предприятие (цех) по промышленному розливу и доставке питьевой воды (ООО «Источник»). В долине реки Лобачевки – в экологически чистой зоне поселка Верх-Нейвинск – поиск артезианских вод тщательно велся специалистами около десяти лет. На глубине ста метров было обнаружено озеро, относящееся к Большеуральскому сложному бассейну безнапорных и напорных вод. В этом же месте был основан современный цех по автоматизированному розливу питьевой артезианской воды.

Разрешение на водопользование СВЕ №02536 выдано 30 мая 2008г комитетом  по природным ресурсам Свердловской области. Назначение по виду использования - вода питьевая минеральная природная столовая. Питьевая вода добывается из подземного источника (артезианская скважина №1РЭ) глубиной 100 метров. Артезианскими источниками называют скопления воды, заключенные в водоносных пластах горных пород на глубине более 25 метров, где слабо представлены микроорганизмы и исключено содержание болезнетворных бактерий. Артезианская вода свободна от радионуклидов, нитратов, нитритов, прочих вредных соединений и не требует специальной очистки и обеззараживания.

Сбалансированный минеральный состав соответствует физиологии человеческого организма. В воде изначально отсутствуют микроорганизмы и органические примеси. Результаты санитарно-бактериологического состояния воды производятся ежемесячно Невьянской СЭС по договору. Исследования химического состава артезианской питьевой воды  «Аква Чистая» показали, что в ней содержатся серебро, йод, натрий, кальций, магний, калий, сульфаты.

В непосредственной близости от скважины построен цех, оснащенный современным оборудованием с современной технологией бутылирования. Технологический процесс состоит из трех стадий:

- Добыча. Подъем воды осуществляется насосным оборудованием (насосы фирмы Grundfos) мощностью 3 КВт. Производительность составляет 3,5 т  в час. Экология места добычи и состав воды имеют сертификаты соответствия.

- Очистка (удаление механических примесей). Природная питьевая вода «Аква Чистая»  проходит только очистку механическим фильтром и обработку ультрафиолетом, что позволяет сберечь в ней всю пользу естественного минерального состава воды. По результатам проведенных химических анализов воды из скважины превышений ПДК не выявлено и воду «Аква Чистая» перед употреблением можно не кипятить. Вода из скважины в объеме проведенных исследований соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде и водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В артезианской воде уже на глубине 40 метров практически нет микроорганизмов и отсутствуют болезнетворные бактерии, поэтому после дополнительной очистки ультрафиолетом вода полностью пригодна к употреблению и не требует кипячения. Это не только абсолютно безопасно, но и полезно, ведь в питьевой воде «Аква Чистая» содержатся серебро, йод, натрий, кальций, магний, калий, сульфаты.

Каждый этап производства воды «Аква Чистая» прошел государственную экспертизу.

- Розлив. Экология места добычи и состав воды имеют сертификаты соответствия. Сертификация добровольная. Сертификат имеется.

Для учета и контроля водозабора применяется прибор учета – промышленный водосчетчик  №238869, 2010 г. Дата проверки -декабрь 2013 г. Обслуживание производится предприятием ООО «Терра» г.Новоуральск.

Для того чтобы сохранить природные свойства воды, компания производит бутылирование в непосредственной близости от источника воды. В индивидуальной упаковке вода транспортируется прямо к потребителю. В процессе бутылирования воды полностью исключен контакт человека с водой, процесс проходит по строго заданной схеме. Для скважины (№1 РЭ) согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» установлены зоны санитарной охраны в составе 50 м – скважина; 900 м – земельный участок.

1.7. Описание территорий п. Верх-Нейвинский, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Жилищный фонд поселка Верх-Нейвинский представлен одноэтажной индивидуальной жилой застройкой усадебного типа, а также многоквартирными 2-3-х и 5-ти этажными секционными жилыми домами 1950-70-90 годов постройки, расположенными в центральной части поселка в квартале улиц 8 Марта–Калинина–Ленина, а также на берегу Верх-Нейвинского пруда по ул. Р.Молодежи.

В 1955 году был построен первый 12ти-квартирный жилой дом по ул. Ленина, 54, в 1969 г – 5ти-этажный жилой дом и магазин «Малахит». В 1974-76 годах строятся пятиэтажные жилые дома в центральной части поселка. Дома для работников завода по ул. Рабочей молодежи построены в 1956 году.

Основная часть индивидуальной жилой застройки поселка использует источники нецентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы). Согласно Постановлению главы городского округа Верх-Нейвинский от 13 сентября 2007 г № 484 разработан и утвержден реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных на территории городского округа Верх-Нейвинский.

Жители одноэтажной индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. На территории поселка имеется 28 водоразборных колонок, 24 пожарных гидранта. Оборудовано внутренним водопроводом и канализацией 35 домов, не оборудовано - 1443, в т.ч. с водопользованием из водозаборных колонок - 912, из шахтных колодцев и собственных скважин - 472.

Предприятия поселка получают воду из водопроводной сети поселка.

По информации Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Невьянского района за 2010 год», на территории городского округа Верх-Нейвинский обустроено 15 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, и в ходе обустройства двух из них, расположенных в р.п. Верх-Нейвинский (по ул. Карла Маркса, 106 и пер. Октябрьский, 6), в 2010 г. была произведена реконструкция колодцев - замена сруба, водоподъемного механизма, павильона, чистка колодцев. Контроль за качеством воды в источниках нецентрализованного водоснабжения проводится администрацией округа на базе лабораторного центра ФГУЗ «ЦГиЭ №31 ФМБА России».

Качество подземных вод. Санитарное состояние источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно паспортам колодцев р.п. Верх-Нейвинский, качество воды во всех источниках нецентрализованного водоснабжения в ходе их организации было пригодно для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в т.ч. в отношении следующих:

1) Колодец по пер. Калинина (год обустройства – 2001) - расположен в центральной восточной части р.п. Верх-Нейвинский, по пер. Калинина, около частного дома № 2. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 20 чел, периодически – 30 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 1/2.3.7461 от 21.05.2003 г., вода – пригодна;

2) Колодец по ул. Нагорная (год обустройства - 2001), расположен на восточной окраине р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Нагорная, около дома № 48. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 40 чел, периодически – 50 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 03.995 от 24.05.2005 г., вода – пригодна;

3) Колодец по пер. Строителей (год обустройства – 2002), расположен в центральной западной части р.п. Верх-Нейвинский, по пер. Строителей, напротив дома № 3. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 45 чел, периодически – 80 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний №1/23.7463 от 21.05.2003 г., вода – пригодна;

4) Колодец по ул. Некрасова (год обустройства - 2002), расположен в южной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Некрасова, напротив дома № 28. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 40 чел, периодически – 50 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5093 от 12.08.2002 г., вода – пригодна;

5) Колодец по ул. Пушкина (год обустройства - 2003 г., в 2005 - 2007 г.г. переоборудован), расположен в южной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Пушкина, напротив частного дома № 6. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 45 чел, периодически – 80 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 5092 от 12.08.2002 г., вода - пригодна;

6) Колодец по ул. Калинина (год обустройства - 2003 г., в 2006 г. реконструирован), расположен в центральной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Калинина, около дома № 27. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 15 чел, периодически – 80 чел. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 622 от 07.06.2006 г., вода – пригодна.

Краткая характеристика остальных источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения р.п. Верх-Нейвинский, а также результаты проводимых в них с 2002 по 2010 г.г. лабораторных исследований качества воды согласно информации, предоставленной Администрацией городского округа, приведены в таблице 1.7.1.

Краткая характеристика и качество подземных вод источников (родники и колодцы)  нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения р.п. Верх-Нейвинский.

Таблица 1.7.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Результат исследований, (в скобках – в долях ПДК) | Гигиенический норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Колодец по ул. Арапова (год обустройства – 2001), расположен в центральной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Арапова, напротив частного дома № 14. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 60 чел, периодически - 20 чел. Протокол лабораторных испытаний № 03.1867 от 20.09.2010 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 20 (0,67 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 7,2 (0,8 ПДК) | 6-9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 53,3±8,0 (0,18 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 118,1±17,7 (3,02 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 4,96±1,5 (0,92 ПДК) | 5,0-7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,017 (0,06 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 0 (0 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 395,0±39,5 (0,43 ПДК) | 1000 – 1 500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 42,35 ±4,2 (46,55 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 5,9±0,9 (0,68 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | нефтепродукты | мг/л | 0,068±0,034 (1,0 ПДК) | 0,1 |  |
| 13 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | < 1,0 (< 0,01 ПДК) | 100 |  |
| 14 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | 7,0 (не допускаются) | в 100 см3 не допускаются |  |
| 15 | термотолерантные бактерии | КОЕ/1 см3 | 7,0 (не допускаются) | в 100 см3 не допускаются |  |
| 16 | колифаги | БОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3не допускаются |  |
| 2. Колодец по пер. Октябрьский (год обустройства – 2001, в 2010 году реконструирован), расположен в западной части р.п. Верх-Нейвинский, по пер. Октябрьский, около частного дома № 6. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 20 чел, периодически –30 чел. Протокол лабораторных испытаний №03.1867 от 20.09.2010 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 16,7±2,8 (0,65 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 7,2±0,2 (0,82 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 52,2±5,2 (0,16 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 10,6±1,6 (0,25 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 6,1±0,6 (0,96 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,074 (0,25 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 2,28±0,46 (1,83 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 636,5±12,7 (0,65 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 69 ± 6,9 (0,15 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 8,0±1,2 (0,92 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | марганец | мг/л | 0,3±0,01 (3,1 ПДК) | 0,1 |  |
| 3. Колодец «Кедровый» (год обустройства - 2004), расположен в восточной части р.п. Верх-Нейвинский, по пер. Кедровый, около частного дома № 5. Количество людей, пользующихся водой постоянно - 100 чел, периодически - 200 чел. Протокол лабораторных испытаний №03.2084 от 12.09.2007 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 15,0 (0,5 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 7,0 (0,78 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 33,7±5,1 (0,11 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 70,35±10,55 (1,79 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 5,5±1,65 (1,0 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | < 0,0004 (< 0,001 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 0 (0 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 295,0±29,5 (0,32 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 72,2 ±7,2 (0,16 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 3,0±0,45 (0,35 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | нефтепродукты | мг/л | 0,02±0,01 (0,3 ПДК) | 0,1 |  |
| 13 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | < 1,0 (< 0,01 ПДК) | 100 |  |
| 14 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | обнаружено 1,0 | в 100 см3 не допускаются |  |
| 15 | термотолерантные бактерии | КОЕ/1 см3 | обнаружено 1,0 | в 100 см3 не допускаются |  |
| 16 | колифаги | БОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3не допускаются |  |
| 3. Родник «Зимняк» (год обустройства – 2004) расположен в центральной северной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Баскова, около частного дома № 40. Количество людей, пользующихся водой постоянно - 30 чел, периодически - 50 чел. Протокол лабораторных испытаний №03.666 от 25.08.2005 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 15,0 (0,5 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 6,8 (0,76 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 25,3±3,8 (0,08 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | < 0,4 (< 0,01 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 2,9±0,6 (0,5 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,07±0,02 (0,3 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 1,18±0,24 (0,95 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 167,6±16,8 (0,18 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 26,6 ±3,9 (0,06 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 2,1±0,3 (0,24 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | < 1,0 (< 0,01) | не более 100 |  |
| 13 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 14 | термотолерантные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 15 | колифаги | БОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 4. Колодец по ул. Набережная (год обустройства – 2007) расположен в южной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Набережная, напротив частного дома № 11, на берегу Верх-Нейвинского пруда. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 80 чел, периодически – 100 чел. Протокол лабораторных испытаний № 03-1487 от 09.11.2006 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) |  | 2 |
| 2 | цветность | градусы | 5 (0,6 ПДК) |  | 30 |
| 3 | рН | ед. | 6,4 (0,71 ПДК) |  | 6 - 9 |
| 4 | хлориды | мг/л | 17,8±2,7 (0,06 ПДК) |  | 350 |
| 5 | нитраты | мг/л | 0,57±0,09 (0,66 ПДК) |  | 45,0 |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 1,1±0,3 (0,2 ПДК) |  | 5,0 - 7,0 |
| 7 | железо | мг/л | < 0,0094 (< 0,03 ПДК) |  | 0,3 |
| 8 | мутность | мг/л | 0 (0 ПДК) |  | 1,5 |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 44,5±4,5 (0,05 ПДК) |  | 1000 - 1500 |
| 10 | сульфаты | мг/л | 4,4 ±0,4 (0,01 ПДК) |  | 500 |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 0,31±0,05 (0,04 ПДК) |  | 7,0 - 10,0 |
| 12 | нефтепродукты | мг/л | 0,02±0,01 (0,3 ПДК) |  | 0,1 |
| 13 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | < 1,0 (< 0,01 ПДК) |  | 100 |
| 14 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено |  | в 100 см3 не допускаются |
| 15 | термотолерантные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено |  | в 100 см3 не допускаются |
| 16 | колифаги | БОЕ/1 см3 | не обнаружено |  | в 100 см3не допускаются |
| 5. Колодец по ул. Куйбышева (год обустройства - 2007) расположен в южной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Куйбышева, рядом с частным домом № 10. Количество людей, пользующихся водой постоянно - 70 чел, периодически - 90 чел. Протокол лабораторных испытаний № 03-2083 от 12.09.2007 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 10 (0,3 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 7,2 (0,8 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 56,8±8,5 (0,19 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 18,3±2,8 (0,47 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 0,8±0,24 (0,15 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,016 (0,05 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 0 (0 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 320,0±32,0 (0,35 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 61,8 ±6,2 (0,14 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 0,5±0,075 (0,06 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | нефтепродукты | мг/л | < 0,02 (< 0,2 ПДК) | 0,1 |  |
| 13 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | < 1,0 (< 0,01 ПДК) | 100 |  |
| 14 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 15 | термотолерантные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 16 | колифаги | БОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3не допускаются |  |
| 6. Колодец по ул. Ключевая (год обустройства - 2008), расположен в восточной части р.п. Верх-Нейвинский, по ул. Ключевая, рядом с частными домами №№ 4 и 6. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 120 чел, периодически – 90 чел. Протокол лабораторных испытаний № 03-1225 от 19.06.2008 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 13 (0,43 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 7,54±0,2 (0,84 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 55,8±19,6 (0,22 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 18,9±3,7 (0,5 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 0,5±0,15 (0,03 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,005 (0,02 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 0 (0 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 20,0±2,0 (0,22 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 45,9 ±4,6 (0,1 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 0,8±0,1 (0,09 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | общее микробное число | КОЕ/ л | < 1,0 (< 0,01 ПДК) | 100 |  |
| 13 | общие колиморфные бактерии | КОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3 не допускаются |  |
| 14 | термотолерантные бактерии | БОЕ/1 см3 | не обнаружено | в 100 см3не допускаются |  |
| 7. Колодец по ул. Пушкина (год обустройства - 2007) расположен в южной части р.п. Верх-Нейвинский, рядом с частным домом № 6. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 45 чел, периодически – 80 чел. Протокол лабораторных испытаний № 5092 от 12.08.2002г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 5 (0,6 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 5,4 (0,6 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 24,9±3,7 (0,08 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 22,2±3,3 (0,57 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 3,4±1,0 (0,63 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,065 (0,22 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 1,21±0,24 (0,97 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 280,0±28,0 (0,31 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 94,6 ±9,5 (0,21 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 2,1±0,3 (0,24 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | марганец | мг/л | 0,042±0,021 (0,63 ПДК) | 0,1 |  |
| 13 | кадмий | мг/л | 0,002±0,005 (7 ПДК) | 0,001 |  |
| 14 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | 2,0 (не допускаются) | 100 |  |
| 15 | коли-индекс | КОЕ/1 дм3 | < 10,0 (< 1 ПДК) | 10 |  |
| 8. Колодец по ул. Червякова (год обустройства - 2003) расположен в северной части р.п. Верх-Нейвинский, рядом с частным домом № 1. Количество людей, пользующихся водой постоянно – 90 чел, периодически – 90 чел. Протокол лабораторных испытаний № 10 от 05.01.2004 г. (приведен ниже) |  |  |  |  |  |
| 1 | запах | баллы | 0 (0 ПДК) | 2 |  |
| 2 | цветность | градусы | 10 (0,3 ПДК) | 30 |  |
| 3 | рН | ед. | 5,6 (0,62 ПДК) | 6 - 9 |  |
| 4 | хлориды | мг/л | 23,1±3,5 (0,08 ПДК) | 350 |  |
| 5 | нитраты | мг/л | 28,9±4,3 (0,64 ПДК) | 45,0 |  |
| 6 | окисляемость перманган. | мг/л | 3,4±1,0 (0,63 ПДК) | 5,0 - 7,0 |  |
| 7 | железо | мг/л | 0,058 (0,19 ПДК) | 0,3 |  |
| 8 | мутность | мг/л | 2,27±0,45 (1,81 ПДК) | 1,5 |  |
| 9 | сухой остаток | мг/л | 160,0±16,0 (0,18 ПДК) | 1000 - 1500 |  |
| 10 | сульфаты | мг/л | 74,1±7,4 (0,16 ПДК) | 500 |  |
| 11 | жесткость общая | моль/л | 2,1±0,3 (0,24 ПДК) | 7,0 - 10,0 |  |
| 12 | марганец | мг/л | 0,047±0,024 (0,07 ПДК) | 0,1 |  |
| 13 | кадмий | мг/л | 0,001±0,0003 (1 ПДК) | 0,001 |  |
| 14 | общее микробное число | КОЕ/1 мл | 1 (0,01 ПДК) | 100 |  |
| 15 | коли-индекс | КОЕ/1 дм3 | < 10,0 (< 1 ПДК) | 10 |  |

Анализ таблицы показывает, что превышения норм на источниках нецентрализованного водоснабжения наблюдались в 2002, 2007 и 2010 г.г., т.е. динамика качества воды в целом носит маятниковый характер, при этом стабильно наблюдается ухудшение качества воды, в т.ч. тяжелыми металлами) в южной, самой пониженной (к пруду) части поселка (ул. Арапова и ул. Пушкина). По сравнению с 2007 годом улучшилось состояние источников восточной части и ухудшилось в западной части – в источнике по адресу пер. Октябрьский наблюдаются превышения норм по общим показателям загрязнения (мутность, окисляемость перманганатная), а также по марганцу, последнее, как отмечалось ранее, может быть вызвано, как природным составом подземных вод, так и влиянием необустроенной прилегающей к источнику территории в границах СЗЗ Филиала ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь», загрязненной выбросами производства.

Во всех пробах с превышениями норм обнаруживаются микроорганизмы и бактерии, что согласуется с информацией Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Невьянского района за 2010 год», согласно которому результаты лабораторных исследований, проводимых на источниках нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения также показывают, что вода из колодцев и родников в большинстве случаев не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Указанное положение связывается, в первую очередь, с неудовлетворительным содержанием прилегающей территории, а также несвоевременной очисткой и недостаточным обеззараживанием воды в колодцах.

В настоящее время половина источников нецентрализованного водоснабжения поселка находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, на протяжении нескольких лет не реконструировались, что с учетом их расположения на сверхнормативно загрязненных грунтах в неблагоустроенной застройке жилой зоны, необеспеченной системами централизованной канализации, и как следствие, наличия на прилегающей к источникам территории потенциальных источников загрязнения, в целом, требует организации централизованного питьевого водоснабжения поселка, с исключением указанных источников из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении п. Верх-Нейвинский

Водопроводная сеть не обеспечивает потребности населенного пункта как по качеству, так и по количеству воды. Одной из причин является применение морально устаревших и физически изношенных действующих основных фондов, характеризующихся высокой энергоемкостью, низким уровнем контроля и автоматизации работы оборудования, что требует реконструкции существующей системы водоснабжения.

Основными проблемами в области водоснабжения являются:

- неуправляемость гидравлического режима работы водопроводной сети (повышение давления), что ведет к возникновению аварийных ситуаций и перебоям в водоснабжении потребителей;

- подача воды в поселок осуществляется по одному трубопроводу d= 200 мм, второй трубопровод разрушен, что ставит под угрозу бесперебойность подачи воды населению;

- дефицит воды в поселке, связанный с большим количеством утечек, обусловленных высоким износом инженерных сооружений и трубопроводов;

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким затратам по доставке воды потребителям;

- несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению, отсутствие автоматизации, водомеров и т.д.;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов при транспортировке воды потребителям;

- отсутствие приборного учета потребляемой воды;

- отсутствие накопительных емкостей для хранения противопожарного запаса воды, регулирования подачи воды в поселок и т.д.;

- отсутствие систем водоснабжения в отдельных частях поселка.

В программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2022 годы» намечены мероприятия для решения этих проблем.

Установка современных общедомовых приборов учета не только позволяет решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволяет внедрить систему диспетчеризации, регулирования и контроля.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, почти полная изношенность водопроводной сети. Износ магистральных водоводов составляет 80,0%, дворовых и уличных сетей - 80,0%, водопроводных вводов - 80,0% (в среднем износ водопроводных сетей составляет 80,0%).

Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление

2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Для коммерческого учета воды, измерения расхода (подъема) воды, поданного для потребителей п. Верх-Нейвинский с комплекса очистных сооружений г. Новоуральска,  используется прибор теплоэнергоконтроллер с датчиками давления и расхода воды.

Расчетно-измерительный преобразователь ТЭКОН-19 предназначен для:

1. организации коммерческого и технологического учета энергоносителей с помощью любых типов датчиков:

- расхода;

- перепада давления;

- абсолютного и избыточного давления;

- температуры;

2. архивирования (хранения в памяти) учетных параметров;

Данные по расходомеру представлены в таблице 2.1.1.

Узлы учета водоснабжения и водоотведения.

Таблица 2.1.1.

| № | Наименование узла учета | Тип прибора | № прибора | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Узел коммерческого учета расхода питьевой воды | Датчик давл. «Зонд-10-ИД» | 36221 | 04.09.2013 ч/з 2 |
|  |  | Датчик расхода «Метран-ЗООПР» ДУ80 | 984911 | 13.12.2010 ч/з 4 |
|  |  | Теплоэнергоконтроллер «Тэкон»-19 | 0845 | 09.11.2011 ч/з 3 |

Баланс водоснабжения по каждому водозабору за расчетный период (объемы поднимаемой воды, покупаемой, пропущенной сооружениями водоподготовки, отпущенной в сеть, реализованной воды (с указанием объемов, отпущенных населению)  и баланс водоотведения (с указанием объемов стоков, принятых от населения) показан в таблице 2.1.2

Баланс водоснабжения.

Таблица 2.1.2.

| 2013г. месяц | Объем поднимаемой воды |  |  | Пропущеной сооружениями водоподготовки |  |  | Отпущеной в сеть |  | Реализованной населению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/час | м3/мес | м3/год | м3/час | м3/мес | м3/год | м3 /мес | м3/год | м3/мес | м3/год |
| Январь | - | - | - | - | - | - | 19588 | - | 12519 | - |
| Февраль | - | - | - | - | - | - | 19171 | - | 12276 | - |
| Март | - | - | - | - | - | - | 17869 | - | 11563 | - |
| Апрель | - | - | - | - | - | - | 19067 | - | 11782 | - |
| Май | - | - | - | - | - | - | 21523 | - | 11897 | - |
| Июнь | - | - | - | - | - | - | 22427 | - | 12988 | - |
| Июль | - | - | - | - | - | - | 24059 | - | 13403 | - |
| Август | - | - | - | - | - | - | 22600 | - | 12565 | - |
| Сентябрь | - | - | - | - | - | - | 20077 | - | 12762 | - |
| Октябрь | - | - | - | - | - | - | 17507 | - | 11736 | - |
| Ноябрь | - | - | - | - | - | - | 18987 | - | 10363 | - |
| Декабрь | - | - | - | - | - | - | 16959 | - | 8951 | - |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | 239834 | 239834 | 142805 | 142805 |

Согласно договору № 149/2-03-10/450-10 от 15.06.2010 водозабор, отпуск питьевой воды в п. Верх-Нейвинский осуществляет МУП «Водоканал» г. Новоуральск. ГУП Свердловской области «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» обеспечивает эксплуатацию и транспортировку питьевой воды потребителям в жилую застройку и на предприятия п. Верх-Нейвинский в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 142,805 тыс. м3, объем отпущенной воды в сеть 239,834 тыс.м3. Объемы отпуска и транспортировки холодной воды от МУП «Водоканал» г. Новоуральска фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий баланс представлен в таблице 2.1.3.

Объемы реализации холодной воды на текущий 2013год (факт).

Таблица 2.1.3

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Факт в год | Факт max/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м3 | - | - |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс.м3 | - | - |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ) | тыс.м3. | 0,853 | 2,34 м3/сут |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3. | - | - |
| Подано в сеть | тыс.м3. | 239,834 | 657,07 м3/сут |
| Потери в сетях | тыс.м3. | 97,029 | 265,8 м3/сут |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 40,2% | 40,2% |
| Отпущено воды всего | тыс.м3. | 142,805 | 391,4 м3/сут |

Для проведения оценки выполненных работ по снижению уровня потерь проанализированы данные за 2010-2013 год, приведенные в таблицах 2.1.4., 2.1.5.

Фактические потери   воды при ее транспортировке.

Таблица 2.1.4.

| Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 302, 343 | 304,949 | 286, 075 |
| потери в сетях | тыс.м3 | 102, 485 | 137, 577 | 130, 315 |
| в т.ч. технологические | тыс.м3 | - | 0,770 | 0,565 |
| то же в % от поданной воды в сеть | % | 33,8 | 45 | 45 |
| то же в % от реализованной воды | % | 51,2 | 82,5 | 83 |
| Отпущено воды всего | тыс.м3 | 199, 858 | 166, 602 | 155, 195 |
| Расходы на нужды предприятий | тыс.м3 | 23, 354 | 24, 784 | 24,363 |
| По категориям потребителей | тыс.м3 | 176, 504 | 141, 818 | 130, 832 |

Количество утечек  на сетях водопровода (по годам).

Таблица 2.1.5.

| Года | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество утечек тыс.,м3 | 65, 757 | 33, 588 | 124, 780 | 137, 577 | 130, 315 |

Зависимость количества утечек от замены запорной арматуры и водопроводных вводов представлена на диаграмме рис.2.1.1

Рис 2.1.1. Диаграмма зависимости количества утечек от замены запорной арматуры и водопроводных вводов.

Основной проблемой п. Верх-Нейвинский в сфере водопроводного хозяйства является неуправляемость гидравлическими режимами работы сети. По данным за последние три года (2010-2013) наблюдается резкий рост потерь в сетях от поданной воды (265,8 м3/сут). Прослеживается тенденция к нерациональному и неэкономному потреблению холодной воды.

Несанкционированный разбор воды и высокий процент износа сетей трубопроводов, составляющий 90-100%, привел к увеличению объемов холодной воды, подающейся в сеть. Повышение давления в водопроводной сети ведет к возникновению аварийных ситуаций (потери и утечки в сети), приводящих к нестабильному обеспечению абонентов услугой  водоснабжения в полном объеме.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо проводить анализ структуры системы водоснабжения, определять величину потерь воды в сетях, оценивать объемы полезного водопотребления и устанавливать  плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Ограничения финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сетей приводят к сложности выполнения вышеперечисленных мероприятий.

Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь в водопроводных сетях необходимы:

- реконструкция и строительство участков водопроводных сетей с заменой запорной и водоразборной арматуры, реконструкцией колодцев на сетях;

- реконструкция и новое строительство водопроводной насосной станции III-го подъема с заменой насосного оборудования на энергосберегающее. В течение 2014-2017г.г. насосы должны быть заменены на энергосберегающие и оборудованы установкой частотных токовых преобразователей с системой диспетчеризации станции (согласно инвестиционной программе);

- провести гидравлический расчет водопроводной сети с целью определения правильности распределения потоков воды по линиям сети и потерь напора для обеспечения снижения потерь воды в системе и бесперебойной подачи воды потребителям;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения по режимам подачи воды потребителям.

Эти мероприятия позволят вводить энергоэффективные режимы работы оборудования насосных станций в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления (государственных праздников, школьных и студенческих каникул, изменением уклада жизни горожан), а также сезонного отключения горячего водоснабжения.

Внедрение вышеописанных мероприятий  по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды в сетях и снизить количество аварий на трубопроводах, обеспечить питьевой водой население п. Верх-Нейвинский, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, снизить нагрузку на водопроводную сеть и расширить зоны обслуживания при новом жилищном строительстве.

2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

По проекту поселок Верх-Нейвинский территориально условно подразделяется по природным осям, основным улицам и дорогам на четыре планировочных района.

Юго-восточный  планировочный район (I).

Юго-восточный сектор территории населенного пункта ограничен Верх-Нейвинским прудом с юга, с востока - границей населенного пункта, установленной по 101 лесному кварталу, с включением квартала 100 в границы населенного пункта, с целью организации рекреационной зоны на этой территории.

Северо-западный  планировочный район (II).

Третий планировочный район «Восточный»(III).

Район ограничен с севера проектируемой трассой общегородского значения, с юга - ул. 8 Марта, с востока – новой объездной автодорогой.

Четвертый планировочный район (IV)

Район перспективной жилой застройки.

В проектируемых границах предлагается территория для новой жилой застройки с объектами облуживания и транспорта с участками для застройки повышенной комфортности.

Новые территории под развитие жилой застройки размещаются в северо-восточной части поселка (III, IV районы) за счет изъятия земель лесного фонда с включением их в границы земель населенного  пункта.

Границы  планировочных районов представлены на  схеме рис.2.2.1

Рис.2.2.1 Границы планировочных районов.

В настоящее время организацией, обслуживающей водопроводные сети п. Верх-Нейвинский, не ведется учет потребления воды по территориям с выделением технологических зон водоснабжения.

2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Увеличение на сегодняшний день проблем, связанных с эксплуатацией водопроводного хозяйства, ужесточение нормативов качества воды, потребляемой человеком, обострило водохозяйственную проблему, поставило перед необходимостью расширения перечня приоритетных задач, к решению которых следует подходить комплексно. Водопроводная сеть предназначается для централизованного снабжения питьевой водой населения ГО Верх-Нейвинский, объектов общественного и коммунального назначения, предприятий, пожаротушения.

Распределение водопотребления по группам потребителей представлено в таблице 2.3.1.и  на рис 2.3.1

Распределение водопотребления по группам потребителей на 2013год.

Таблица 2.3.1.

| Показатели по группам потребителей | 2013г. тыс. м3/год | Водопотребление, (тыс. м3/сут.) |
| --- | --- | --- |
| Население (жилые здания) | 114, 1606 | 0,312 |
| Промышленные потребители (ХВС) | 17, 9768 | 0,021 |
| Промышленные потребители (техническая) | 12,508 | 0,034 |
| Бюджетные организации | 14, 763 | 0,040 |
| Собственные нужды | 1, 120,6 | 0,003 |
| Прочие потребители | 4, 78506 | 0,013 |
| Итого: | 165,313 | 0,425 |

Рис 2.3.1. Диаграмма структуры водопотребления по группам потребителей п. Верх-Нейвинский на 2013г.

Основным потребителем холодной воды в п. Верх-Нейвинский является население (жилые здания), его доля составляет 69%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 9%, промпотребителей - 18%, в том числе крупнейшим потребителем  является ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Производство сплавов цветных металлов», прочие потребители составляют  3%.

2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды на различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией потребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Нормативный показатель расхода воды в сутки на человека, расчеты и оплата потребления водоресурсов, производится по п. Верх-Нейвинский согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 130ПК, утвержденному Постановлением Главы администрации городского округа Верх-Нейвинский и по фактическому потреблению воды согласно показаниям водомерных счетчиков, а также Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

В соответствии с СП 30.1333.2010 и СНиП  2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» удельные нормы водопотребления городского округа принято считать для:

-жилой застройки с водопроводом и канализацией (многоэтажное строительство)- 4,84 м3/чел./ месяц; 0,16 м3/чел./сутки;

-индивидуальной жилой застройки (колонки) - 0,9м3/чел. / месяц  (0,03м3/чел./ сутки).

Среднесуточное потребление воды м3/сут. учитывая степень благоустройства жилого фонда, приведено в таблице 2.4.1.

Структура жилого фонда.

Таблица 2.4.1.

| Степень благоустройства | Норма на 1 чел.,м3/сутки | Доля в жилом фонде тыс.чел/% |
| --- | --- | --- |
| Общее количество населения в жилых домах, питающихся от уличных водоразборов | 0,03 | 21 |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 0 | 0 |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и без ванн | 0,08 | 1,3 |
| Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, канализацией и без ванн с ГВС | 0,08 | 1,3 |

Все население городского округа сконцентрировано в поселке Верх-Нейвинский. Часть индивидуальной застройки населенного пункта используется в качестве дачных участков для сезонного проживания или ведения садово-огородного хозяйства жителей из близлежащих городов, преимущественно Новоуральск и Екатеринбург.

В последние годы в городском округе наблюдается сокращение численности населения, демографическая ситуация характеризуется как напряженная, что выражается в естественной убыли постоянного населения: превышение числа умерших над числом родившихся в 1,5 раза, росте смертности от неестественных причин, снижении средней продолжительности жизни.

При этом одной из причин снижения численности населения является нехватка рабочих мест на территории, миграция населения в крупные города, снижение уровня рождаемости вследствие низких материальных доходов, при этом доля женского населения стабильно выше на 3% мужского. Доля населения трудоспособного возраста выше в два раза доли нетрудоспособного.

Сложившаяся демографическая ситуация в определенной мере вызвана неблагополучной экологической обстановкой, которая является следствием высокой концентрацией в Горнозаводском управленческом округе предприятий горно-металлургического профиля.

В п. Верх-Нейвинский численность пользователей воды из водопроводной сети составляет 2595 человек, пользователей с водопроводных колонок - 2454 человека, всего потребителей среди населения 5049 человек.

Динамика численности  населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок, тыс. человек, представлена в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| Население, тыс. чел | 2012 | 2014 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городского округа Верх-Нейвинский | 5100 | 5200 | 6000 | 6000 |

Рис 2.4.1.Структура жилищного фонда п. Верх-Нейвинский по степени благоустройства.

В процентном соотношении отмечено, что в п. Верх-Нейвинский большее количество (77%) по степени благоустройства составляет население, проживающее в жилых домах с централизованным водоснабжением и канализацией

2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в п. Верх-Нейвинский  разработана муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский 2008-2012 годы», состоящая из двух частей, утвержденная:

- муниципальная целевая программа комплексного развития жилищного коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский 2008-2012годы», решением Думы городского округа Верх-Нейвинский от 31.01.2008г. №1\2(в редакции от 26.11.2009 №228). Реализация программы завершена в 2013 г.

- муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2012-2016годы», утвержденная постановлением  администрации г.о. Верх-Нейвинский от 21.06.2012г. №294;

Основными целями программы являются:

- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население п. Верх-Нейвинский.

По состоянию на 2012 год оснащенность приборами учета организаций и учреждений на территории Верх-Нейвинского городского округа, пользующимися услугами холодного водоснабжения, составила 100%, в том числе оснащенность приборами учета учреждений, финансируемых из средств местного бюджета, показана в таблице 2.5.1

Система коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам.

Таблица 2.5.1

| Наименование учитываемого энергоносителя | Оснащенность приборами учета учреждений здравоохранения, % | Оснащенность приборами учета учреждений образования, % | Оснащенность приборами учета учреждений культуры, % | Оснащенность приборами учета учреждений физической культуры и спорта, % | Оснащенность приборами учета прочих бюджетных получателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Установка коммерческих приборов учета воды стимулирует сбережение воды как управляющих организаций, в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретных жителей, рассчитывающихся  за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Оснащенность приборами учета многоквартирных домов по состоянию на  2012 г. показана в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

| Наименование учитываемого энергоносителя | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Оснащенность квартир в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета | Оснащённость частных жилых домов приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 100 % | 88 % | ч/с с централизованным водоснабжением 100% |

Система коммерческого приборного учета воды из сетей водоснабжения в многоквартирных домах п. Верх-Нейвинский выполнена в полном объеме (100%) по общедомовым приборам и на 88% по установке индивидуальных приборов в соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производственная мощность системы водоснабжения – максимальное количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки, исходя из производительности основных водопроводных сооружений, лимитирующих подачу воды: скважин или открытого водозабора, насосных станций I подъема, очистных сооружений, насосных станций II подъема, водовода.

Так как в поселке Верх-Нейвинский нет собственных производственных мощностей, то провести в данной схеме анализ резервов и дефицитов производственных мощностей не представляется возможным.

3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.1. Сведения о фактическом ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Прогнозные цифры ввода жилищного строительства на период с 2013 – 2020гг даны в таблице 3.1.1. В перспективе, на период до 2020 года, на территории городского округа Верх-Нейвинский утвержден План размещения и развития индивидуального жилищного строительства, по  постановлению главы администрации городского округа. Также планируется в 2014 году строительство многоквартирных жилых домов в  п. Верх-Нейвинский, для подключения которых к системам коммунальной инфраструктуры необходимо строительство новых инженерных сетей.

В настоящее время абонентские вводы жилищных объектов составляют 89 ед., абонентские вводы общественных зданий - 12 ед., абонентские вводы производственных потребителей - 13 ед.

Итого общее количество абонентских вводов составляет 114 ед.

Таблица 3.1.1.

| Год | Многоквартирное строительство (от 1 до 5 этажей) |  | Индивидуальное строительство |  | Всего тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.м.кв. | % | Тыс.м.кв. | Тыс.м.кв. |
| 2010 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 3,5 |
| 2011 | 0 | 0 | 100 | 2,5 | 2,5 |
| 2012 | 0 | 0 | 100 | 1,9 | 1,9 |
| 2013 | 0 | 0 | 100 | 0,8 | 0,8 |
| 2014 | 25 | 0,6 | 75 | 2,4 | 3,0 |
| 2015 | 0 | 0 |  | 2,5 | 2,5 |
| 2016 | 0 | 0 |  | 2,5 | 2,5 |
| 2017 | 0 | 0 |  | 3,0 | 3,0 |
| 2018 | 0 | 0 |  | 3,0 | 3,0 |
| 2019 | 0 | 0 |  | 3,0 | 3,0 |
| 2020 | 0 | 0 |  | 3,0 | 3,0 |

Прогнозные цифры ввода нежилых объектов строительства на период до 2020 гг. представлены в таблице 3.1.2.

Прогнозные цифры ввода нежилых объектов строительства на период до 2020 гг.

Таблица 3.1.2.

| Год ввода в эксплуатацию | Объекты перспективного строительства | Параметры объекта, ед. изм. кол-во, мощность. |
| --- | --- | --- |
| 2015 | Здание Лыжной базы | 275,1 м2 |
| 2016 | Блочно-модульная котельная | 20мВт |

Динамика развития промпредприятий.

Таблица 3.1.3.

| Наименование предприятия, основная продукция (отрасль промышленного производства) | Водопотребление в 2013г тыс.м.куб | Динамика развития производства в процентах к 2013г (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| ОАО «Уралэлектромедь» филиал «Производство сплавов цветных металлов», производство сплавов, металлургия. | 19978 | 98,5 (-1,5%) | 105% (+5%) | 115% (+15%) | - |

Согласно постановлению Региональной Энергетической Комиссии Свердловской области от 27 августа 2012 г. N 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «Город Екатеринбург» (в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК) и,  в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области", для расчета перспективного потребления воды принимаются следующие нормативы:

- индивидуальное строительство колонки 0,9мкуб/мес./чел.; 0,03м. куб/сутки/чел.;

- многоэтажное строительство  4,84 м. куб./мес./чел.; 0,16 м. куб/сутки/чел.;

- базовое максимальное значение потребления воды составляет за 2013 год = 391,4  м. куб/сутки.

Проанализировав динамику численности населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок (тыс. человек), наблюдается незначительный прирост населения.

Расчет на 2014 год:

Численность населения с 2012-2014г. увеличится на 100 чел.

Ввод жилых объектов составит:

- многоквартирное строительство -0,6 тыс.м.кв. 20чел.*0,16 куб/сутки/чел = 3,2 м.куб/сутки;

- индивидуальное -2,4 тыс.м.кв. 80чел *0,03 куб/сутки/чел = 2,4 м.куб/сутки

Всего по жилым объектам - 5,6 м. куб/сутки

Суточное потребление завода Уралэлектромедь»  на 2013год – 54,7м.куб/сутки;  на 2014год  (- 1,5 %)= 53,9 м.куб/сутки.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составляет:

(391,4+3,2+2,4)+53,9=397+53,9= 450,9 м.куб/сутки

Численность населения с 2014-2025г.г. увеличится на 800 чел.

По годам прирост населения в среднем составит-80чел./год.

Расчет на 2015 год:

-индивидуальное -2,5 тыс. м. кв.(2015г.)   80 чел.*0,03 куб/сутки/чел = 2,4 м.куб/сутки;

лыжная база- 3 м.куб.сут ( по СНиП 2.04.01-85*)

завод «Уралэлектромедь» +5 % (2015 год)=  57,435м.куб/сутки

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

(397+2,4+3)+57,43=402,4+57,43=459,835 м.куб/сутки.

Расчет на 2016 год:

-индивидуальное -2,5 тыс. м. кв. 80 чел. *0,03= 2,4 м.куб/сутки.

блочно-модульная котельная 20 Мвт

расход воды теплоносителя 20 Мвт*65м.куб.час( для закрытой системы)= 1300 м.куб*2 (опрессовки и слив)=2600  м.куб/год = 7,1 м.куб.сут.

расход воды на утечки ( подпитка 0,25% от объема сети) 1300*0,25%= 3,25 м.куб/час.= 78 м.куб/сут.

Всего по котельной- 78+7,1= 85,1м. куб/сут.

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2016 год)=  58,5 м.куб/сут.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

(402,4+2,4+85,1)+58,5= 489,9+58,5= 548,4 м.куб/сут.

Расчет на 2017 год:

-индивидуальное -3,0 тыс. м. кв. 80 жителей*0,03= 2,4 м.куб/сут.

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2017 год)= 59,6 м.куб/сут.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

( 489,8+2,4)+ 59,6  =492,2+59,6= 551,8 м.куб/сут.

Расчет на 2018 год:

- индивидуальное -3,0 тыс. м. кв.   80 чел. *0,03= 2,4 м.куб/сут.

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2018 год)=60,7м.куб/сут.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

(492,2+2,4)+ 60,7=494,6+60,7= 555,3 м.куб/сут.

Расчет на 2019 год:

-индивидуальное -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сут.

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2019 год)= 61,8 м.куб/сут.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

(494,6+2,4)+ 61,8=497+61,8= 558,8 м.куб/сут.

Расчет на 2020 год -2029 год.

- индивидуальное -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сут.

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2020 год)= 62,9 м.куб/сут.

Итого среднесуточное потребление воды на расчетный срок  составит:

(497+2,4)+ 62,9 =499,4+62,9= 562,3 м.куб/сут.

В таблице 3.1.4. и на диаграмме рисунка 3.1.1. приведены прогнозируемые объемы среднесуточного потребления воды на расчетный период и отображена динамика роста потребления воды по годам.

Среднесуточное потребление воды на расчетный срок.

Таблица 3.1.4.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднесуточный расход воды м.куб/сут. | 450,9 | 459,835 | 548,4 | 551,8 | 555,3 | 558,8 | 562,3 | 562,3 |

Рис 3.1.1 Диаграмма роста потребления воды по годам до 2020г.(I этап) и расчетный период до 2029 г.

В период с 2014 по 2029 года ожидается сохранение тенденции к повышению водопотребления жителями и  промышленными предприятиями города.

В таблице 3.1.5. приведено прогнозируемое среднегодовое потребление воды тыс. м3/сут.

Таблица 3.1.5.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2029 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовое потребление воды тыс. м3/год | 164,60 | 167,84 | 200,16 | 201,41 | 202,68 | 203,96 | 205,23 | 205,23 | 205,23 |

Объем полезного отпуска в 2013 году составил 142, 805тыс.м.куб.

Годовое потребление воды к 2029 году может составить 205,23 тыс. м3/год.;.

Максимальное среднесуточное потребление воды к 2029 году может составить 562,3м3/сут.;

3.2. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций

В центре, на берегу Верх-Нейвинского пруда и в восточном секторе по ул. 8 Марта расположен ряд территориально разрозненных малых коммунальных предприятий и объектов по обслуживанию транспорта, АЗС. Административный центр поселка и Городского округа исторически сложился рядом с территорией завода - градообразующего предприятия поселка -филиал ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь». В целом, территория рабочего поселка представляет собой сложную планировочную структуру, включающую Северо-западный и Юго-восточный планировочные районы, «центральный» и «восточный» жилые образования, комплексную промышленно-коммунальную зону, сформировавшуюся на трассе регионального значений Екатеринбург – Новоуральск в юго-западной части населенного  пункта.

Кварталы 5ти-этажной секционной жилой застройки размещены в центре поселка и формируют главную улицу 8 Марта, по которой осуществляется въезд в поселок. 2-3х этажная секционная жилая застройки расположена вдоль берега пруда по ул. Р. Молодежи. Основная застройка поселка - одноэтажная, более 60% - деревянная.

Основные сложившиеся жилые массивы условно можно разделить на:

Северо-западный планировочный район - вдоль берега реки Нейва, ограничен с южной стороны промзоной, расположенной на северном берегу акватории Верх-Нейвинского пруда, с востока – грядой  невысоких холмов, с севера линией ЛЭП 220 кВ, с запада – железнодорожной магистралью.

Юго-восточный планировочный район – индивидуальная жилая застройка на берегу Верх-Нейвинского пруда, с включением Центрального жилого массива, представленного кварталами секционной 5-ти этажной  жилой застройки.

Более поздняя жилая застройка коттеджными домами велась в Северо-восточном планировочном районе в направлении на склонах холмов, живописно расположенных на территории поселка. Коттеджная застройка, вписанная в лесной массив в районе улиц Еловая, Нагорная,  Алексеевская, (ориентировочно 93 участка) находится в стадии освоения.

В перспективе развития жилищное строительство планируется на восточном склоне горы Лобачевка (индивидуальное строительство). В результате активного освоения этих территорий образовался новый планировочный  район условно «Северо-Восточный».

Проблемы развития территорий ГО и поселка продиктованы особенностями строения рельефа (значительные уклоны, заболоченные территории); территории для жилищного строительства в границе населенного пункта минимальны. Основная территория, испрашиваемая для индивидуального жилищного строительства, расположена северо-восточнее освоенных земель поселка на залесенных территориях.

3.3. Оценка расходов на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий, на водоснабжение объектов общественно-делового назначения, на водоснабжение промышленных объектов

Прогнозные цифры по водопотреблению на период 2013 – 2029 гг г.п. Верх-Нейвинский даны в таблице 3.3.1. диаграмма роста потребления воды по типам абонентов п. Верх-Нейвинский представлена на рис 3.3.1.

Расход воды на водоснабжение по типам абонентов по годам до 2028г.

Таблица 3.3.1.

| Показатели по типам абонентов в том числе: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественно-делового значения | 4,785 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Жилые здания (население) | 114, 16 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 | 110,15 |
| Промышленные объекты | 17, 976 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Рис 3.3.1 Диаграмма роста потребления воды по типам потребителей по годам на расчетный срок п. Верх-Нейвинский.

Перспективное водопотребление по типам потребителей  в процентном соотношении на расчетный срок к 2029 году отображено на рис 3.3.2.

Рис 3.3.2. Диаграмма перспективного водного баланса по группам потребителей на расчетный срок  п. Верх-Нейвинский.

Расход воды составит для :

- объектов общественно-делового значения  - 4%,

- жилых зданий (население) - 81%

- промышленных объектов - 15%.

3.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке п.Верх-Нейвинский (годовые, среднесуточные значения)

Для проведения оценки выполненных работ по снижению уровня потерь, проанализированы данные за 2010-2012, 2013 года. Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке в п. Верх-Нейвинский (годовые, среднесуточные значения) представлены в таблицах 3.4.1., 3.4.2.

Фактические потери  уровня воды при ее транспортировке(годовые).

Таблица 3.4.1.

| Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 302, 343 | 304,949 | 286, 075 |
| потери в сетях | тыс.м3 | 102, 485 | 137, 577 | 130, 315 |
| в т.ч. технологические | тыс.м3 | - | 0,770 | 0,565 |
| то же в % от поданной воды в сеть | % | 33,8 | 45 | 45 |
| то же в % от реализованной воды | % | 51,2 | 82,5 | 83 |
| Отпущено воды всего | тыс.м3 | 199, 858 | 166, 602 | 155, 195 |
| Расходы на нужды предприятий | тыс.м3 | 23, 354 | 24, 784 | 24,363 |
| По категориям потребителей | тыс.м3 | 176, 504 | 141, 818 | 130, 832 |

Фактические потери уровня воды при ее транспортировке за 2013год.

Таблица 3.4.2.

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Факт в год | Факт max/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях | тыс.м3 | 97,029 | 265,8 м3/сут |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 40,2% | 40,2% |

Для расчета планируемых потерь воды при ее транспортировке в п. Верх-Нейвинский базовые максимальные значения потерь принимаются за 2013 год, которые составляют: 97,029 тыс.м3/год;265,8м3/сут.

Расчет планируемых потерь ведется на 15 лет (2014-2029гг.). Максимальные потери в сетях (в %) от поданной воды за 2013г. составили 40,2%. Снижение потерь при расчете принимается 1% в год (0,97 тыс.м3).

Планируемые потери воды при ее транспортировке в п. Верх-Нейвинский (годовые и среднесуточные) представлены в таблице 3.4.3.

Планируемые потери воды при ее транспортировке п. Верх-Нейвинский (годовые, среднесуточные значения).

Таблица 3.4.3.

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018-2022 (на 5 лет) | 2 024 | 2025-2 029 (на 5 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях | тыс.м3./год | 96,05 | 95,08 | 94,11 | 93,14 | 88,29 | 86,35 | 81,5 |
| Потери в сетях % | % | 39,2 | 38,2 | 37,2 | 36,2 | 31,2 | 29,2 | 24,2 |
| Потери в сетях среднесуточные | тыс.м3/сут. | 263,2 | 260,5 | 257,8 | 255,2 | 241,9 | 236,6 | 223,3 |

По данным расчетов определено, что на 2029 г. при реконструкции сетей водоснабжения потери в сетях должны  составить 24,2%.

3.5. Перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также по группам потребителей)

Объемные показатели по водоснабжению групп потребителей, тыс.м.куб/год.

Таблица 3.5.1.

| Потребители | 2012 | 2013 | 2014 | 2028 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, в т.ч. |  |  |  |  |
| Население | 116 023,7 | 114 160,6 | 115 000,0 | 115 000,0 |
| Прочие | 26 207,7 | 24 785,05 | 25 000 | 25 000 |
| Техническая вода, | 12 423 | 12 508 | 12 508 | 12 508 |
| всего | 154 654,4 | 151 453,6 | 152 508 | 152 508 |
| Итого: водопровод | 154 654,4 | 151 453,6 | 152 508 | 152 508 |

Перспективный общий  водный баланс представлен в сводной таблице 3.5.2.

Перспективный общий водный баланс.

Таблица 3.5.2.

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 (на 5 лет) | 2024 | 2025-2029 (на 5 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в сетях | тыс.м3./год | 96,05 | 95,08 | 94,11 | 93,14 | 88,29 | 86,35 | 81,5 |
| Потери в сетях, % | % | 39,2 | 38,2 | 37,2 | 36,2 | 31,2 | 29,2 | 24,2 |
| Годовое потребление воды | тыс.м3/год | 164,60 | 167,84 | 200,16 | 201,41 | 205,23 | 205,23 | 205,23 |
| Общий водный баланс | тыс.м3/год | 260,65 | 262,92 | 294,27 | 294,55 | 293,52 | 291,58 | 286,73 |

Рис. 3.5.1 Диаграмма перспективного баланса подачи воды п. Верх-Нейвинский.

Увеличение водного баланса на перспективу в 2016 году вызвано строительством  блочной газовой котельной производительностью 9,0 МВт  для обеспечения потребностей в теплоснабжении ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь».

3.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки)

В связи с отсутствием источника водоснабжения и водоочистной станции в п. Верх-Нейвинский, расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки), не представляется возможным. Также невозможно рассчитать резерв по производительности.

Рекомендуется проводить мероприятия по реконструкции, модернизации водопроводных сетей контроль и автоматическое регулирование насосных станций для улучшения качества питьевой воды и повышения энергетической эффективности оборудования.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение го Верх-Нейвинский питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение  данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу услуг водообеспечения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий городского округа Верх-Нейвинский.

4.1. Сведения об объектах, предлагаемых для обеспечения перспективной подачи в  сутки  максимального   водопотребления

Описание данного пункта не является возможным, в следствии отсутствия в п.Верх-Нейвинский комплекса водоочистных сооружений (КВОС).

4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

4.2.1. Реконструкция и модернизация оборудования и запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях

С целью повышения надежности работы сетей водоснабжения, снижения утечек и потерь воды, минимизации отключений участков сетей для устранения аварий, сокращения времени выполнения ремонтных работ и для бесперебойного снабжения п. Верх-Нейвинский качественной питьевой водой, необходимо выполнить модернизацию устаревшей и неисправной запорной арматуры и провести реконструкцию водопроводных сетей с  использованием современных материалов (ПНД и т.п.), эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.).

Предложения по реконструкции и модернизации оборудования и запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях городского округа Верх-Нейвинский основываются на инвестиционной программе «Развитие систем коммунальной    инфраструктуры  ГУП Свердловской  области «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский  на 2011-2022 годы».

Замена чугунных задвижек в водопроводных колодцах на чугунные задвижки фирмы JVP с обрезиненным клином, в т.ч:

- d=100 мм - 11 шт. в т.ч.: ВПГ-5, ВПГ-7, ВПГ-37,ВПГ-40, ВПГ-65, ВПГ-70а, ВПГ-71а, В-112- 11шт.

- d=150 мм - 10 шт. в т.ч.: ВПГ-1,ВПГ-14, В-20, ВПГ-23, В-25, ВПГ-64, ВПГ-68, В-63- 10шт.;

- d=200 мм - 4 шт. в т.ч.:  В-90, ВПГ-95-4шт.;

- d=250 мм - 6 шт.в т.ч.:  ВПГ-68, В-90, В-88, ВПГ-95-6шт.

Целью вышеперечисленных мероприятий является:

-снижение утечек и потерь воды;

-надежность работы сетей водоснабжения;

-минимизация отключений участков сетей для устранения аварий;

-сокращение времени выполнения ремонтных работ.

4.2.2. Реконструкция и модернизация в системе энергохозяйства.

4.2.2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Энергетическая эффективность - это использование энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии. Поселок Верх-Нейвинский является потребителем энергетических ресурсов и испытывает необходимость в модернизации и реконструкции энергетического хозяйства, повышения эффективности использования энергоресурсов, особенно электроэнергии. В условиях постоянного роста тарифов на энергоносители возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий. Выход из этой ситуации возможен только за счет установки систем частотно-регулируемого электропривода на насосных станциях. Эти системы поддерживают постоянство выходного давления в подающих водопроводах при суточном изменении потребления питьевой воды, способствуют существенному снижению потребления электроэнергии, а так же снижению аварий на водопроводных сетях из-за перепадов давления.

Основными причинами низкой энергоэффективности в сфере коммунального хозяйства являются:

- высокий износ основных фондов, особенно, водопроводных сетей и запорно-регулирующей арматуры;

- низкие теплотехнические характеристики зданий;

- высокие потери воды на стадии транспортировки до конечных потребителей;

- низкий уровень оснащения средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

- отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производствах и в быту.

Перечень основных мероприятий, предусмотренных и разработанных программой  развития жилищного коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский 2012-2015 годы, включает следующее:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальными учреждениями;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

3. Полное оснащение зданий и сооружений поселка приборами учета потребления энергетических ресурсов.

Еще одним методом увеличения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов является энергетическое обследование с целью разработки энергетических паспортов для каждого бюджетного учреждения и многоквартирного дома. Энергетический паспорт должен определить состояние энергообеспечения и топливно-энергетический баланс. На основании этого документа должна быть разработана энергетическая стратегия, которая определит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить денежные средства на выполнение эффективных мероприятий по энергосбережению.

По определению (ГОСТ Р 51387-99) показатель энергетической эффективности - это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения.

Показатели энергетической эффективности содержат:

- удельный расход электроэнергии на  транспортировку воды, (кВтч/м3);

- доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска воды потребителям (%);

- доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системах водоснабжения и водоотведения (%);

- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее транспортировке (%).

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории городского округа Верх-Нейвинский за счет перевода социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства области на энергосберегающий путь развития, обеспечение полноты и доступности информации ходе данного процесса для всех заинтересованных лиц и организаций определяется программой развития жилищного коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский на 2012-2015 годы.

Программа разработана в соответствии с Законом РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», областной целевой программой «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утв. постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. №1486-ПП.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена ситуацией, сложившейся в жилищном хозяйстве городского округа, которая требует:

- проведения мероприятий по энергосбережению и ресурсосбережению;

- переход от аварийно-восстановительных ремонтов к планово-предупредительным работам и замене устаревшего и выработавшего свой ресурс оборудования и коммуникаций;

- повышения эффективности использования финансовых ресурсов на выполнение работ по содержанию и эксплуатации жилья и предоставления коммунальных услуг;

- совершенствования производственной базы предприятий ЖКХ;

- увеличения объемов капитальных ремонтов жилого; фонда;

- сохранения уровня комфортности и безопасности проживания населения.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается  следующий социально-экономический эффект:

1. Сокращение на 15 процентов затрат на оплату энергоресурсов в муниципальных учреждениях, домах жилищного фонда за счет снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой энергии, электрической энергии в результате внедрения оборудования с высокими показателями энергетической эффективности;

2. Обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;

3. Снижение издержек производителей жилищных и коммунальных услуг при поддержке стандартов качества предоставляемых услуг;

4. Обеспечение экономических интересов населения в процессе перехода отрасли на режим безубыточного функционирования и реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг;

5. Повышение эффективности и устойчивости работы систем жизнеобеспечения;

6. Увеличение объемов капитального и текущего ремонта жилья и инженерной инфраструктуры;

7. Повышение уровня ответственности собственников и нанимателей за содержание своего многоквартирного дома;

8. Стабилизация и выстраивание взаимоотношений между населением, поставщиками коммунальных ресурсов и УК

Реализация Программы положительно повлияет на экономическое развитие городского округа Верх-Нейвинский, а именно снизятся расходы на энергоснабжение бюджетной сферы, высвободятся дополнительные бюджетные средства, которые можно направить на развитие социальной сферы и сферы энергосбережения, снижение финансовой нагрузки на население р.п. Верх-Нейвинский в части оплаты коммунальных услуг.

4.2.2.2. Электроснабжение

Электроснабжение в п. Верх-Нейвинский имеет весь жилой фонд. Более половины трансформаторных подстанций выработала свой нормативный срок, 70% кабелей находится в эксплуатации более 30 лет. Общий износ сетей электроснабжения - 100% Оборудование требует плановой замены с учетом расширения мощности и протяженности за счет освоения участков под ИЖС.

Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты) на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и  снизить расходы на электроэнергию.

4.2.2.3. Теплосбережение

Источником теплоснабжения в п. Верх-Нейвинский является муниципальная котельная (2 паровых и 2 водогрейных котла суммарной установленной мощностью 38,8 Гкал\час.) Вид топлива - природный газ, имеется водоподготовка.

Система теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет 18,9 км (в двухтрубном исчислении), в т.ч. 80% проложено надземно (15,12 км.), общий объем теплосетей 1250 куб.м. нормативная подпитка 27 куб.м/час., фактическая до 100 куб.м./час, в эксплуатации задействовано 5 тепловых пунктов.

Объем выполняемых ремонтов по системам тепло- и водоснабжения ниже нормативных значений. Средний срок эксплуатации сетей свыше 25 лет, общий износ теплосетей свыше 80%. Требуется капитальный ремонт части трубопроводов, в том числе  текущий ремонт (теплоизоляция) магистрали теплоснабжения и частичная замена внутриквартальных инженерных сетей, капитальный ремонт (модернизацию) котельной, КНС, ВНС, ТП.

В поселке имеется пять тепловых пунктов: ТП 1-5. Вид теплоносителя - вода с параметрами теплоносителя 95/70o C. Система теплоснабжения - открытая двухтрубная, от ТП-5-четырехтрубная. Протяженность тепловых сетей составляет 9,65 км (в двухтрубном исчислении), в т.ч. 80% проложено надземно (6,3 км.), общий объем теплосетей 1250 м3, нормативная подпитка 27 м3/час, фактическая  до 100 м3/час.

Индивидуальная жилая застройка снабжается теплом от собственных источников, виды топлива – дрова, уголь, торф, газ. Системой централизованного теплоснабжения оборудовано 88 домов, газовыми водонагревателями и отопительными установками - 1125, печным отоплением - 265.

Основными проблемами в области теплоснабжения являются:

- высокая степень физического износа действующих основных фондов и эксплуатация морально устаревшего оборудования;

- старение сетей теплоснабжения, увеличение износа сетей;

- высокие потери тепла при производстве, транспортировке и распределении, связанные с высокой степенью износа основного оборудования источников тепла и тепловых сетей.

Для обеспечения потребностей в теплоснабжении ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь» предполагается строительство блочной газовой котельной производительностью 9,0 МВт. Существующая котельная тепловой мощностью 38,8 Гкал/час, расположенная на территории ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь», подлежит консервации и сохранится как резервный источник теплоснабжения.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:

-  центральным отоплением - 83,396 тыс. кв. м. (59,28 %;);

- горячим водоснабжением - 83,396 тыс. кв. м. (59,28 %;)

В соответствии с инвестиционным проектом ГУП СО «Облкоммунэнерго» и целевой программой «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2022 годы», с целью ликвидации потерь энергоресурсов и снижению убыточности предприятий коммунального комплекса ведутся работы по модернизации системы теплоснабжения:

1. Реконструкция сетей теплоснабжения. Целью данного мероприятия является исключение потерь энергоносителей при транспортировки к потребителю. Срок реализации мероприятия 2012-2015. Исполнитель - ГУП СО «Облкоммунэнерго».

2. В качестве источника централизованного теплоснабжения предусматривается строительство блочно-модульной  газовой котельной мощностью 20 МВт с сетями инженерного обеспечения  в районе ул. К. Маркса и ул. Калинина (с установкой газопоршневой установки (ГПУ) электрической мощностью 130 кВт). Целью данного мероприятия является снижение затрат на выработку тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии, улучшение качества предоставляемых услуг потребителю. Потребителями тепла от проектируемой котельной предполагаются объекты соцкультбыта, школа, детский сад, секционные дома.

Срок реализации мероприятия 2012-2015гг. Исполнитель - ГУП СО «Облкоммунэнерго».

В рамках мероприятий по теплосбережению рекомендуется внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии зданиями и сооружениями. Установка погодозависимой автоматики в котельной позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях.

4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Описание данного пункта не является возможным, в связи с отсутствием в п. Верх-Нейвинский комплекса водоочистных сооружений (КВОС), соответственно, выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса не планируется.

4.4. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Протяженность водопроводных сетей составляет 4,9 км., из них 1,1 км. магистрального водовода в однотрубном исполнении без резерва  (в эксплуатации с 60 годов, износ 100%), в район многоэтажных домов вода подается через ВНС производительностью 180 куб.м./час (состояние удовлетворительное, износ 60%). Жители одноэтажной индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. На территории поселка имеется 28 водоразборных колонок, 24 пожарных гидранта. Оборудовано внутренним водопроводом и канализацией 35 домов, не оборудовано - 1443, в т.ч. с водопользованием из водозаборных колонок - 912, из шахтных колодцев и собственных скважин - 472. Предприятия поселка получают воду из водопроводной сети поселка.

Водопроводная сеть не обеспечивает потребности населенного пункта как по качеству, так и по количеству воды, что требует реконструкции существующей системы водоснабжения.

Согласно инвестиционному проекту по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации в п. Верх-Нейвинский, разработан план по реконструкции насосной станции III-го подъема с заменой насосов  на К 100-80-160 (Q=100 м³/час; Н=32 м; N=14 кВт) – 1 шт., К 100-65-200 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=22,5 кВт) – 3 шт., с установкой частотных преобразователей и систем диспетчеризации. Согласно аналогам предложено технико-коммерческое предложение ООО "Вило-РУС" на поставку насосов BL 65/210-22/2 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=18 кВт) - 4 шт. Срок реализации данного мероприятия- 2014 г.

4.5. Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Для обеспечения бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечения развития системы водоснабжения рекомендовано строительство новых  водоводов в п. Верх-Нейвинский.

К новому строительству магистральных водопроводных сетей относится  строительство нового участка водопроводной сети в г. Верх-Нейвинский от врезки нового водовода (ВПГ-2) до насосной станции III-го подъема 2 Dy=150мм, протяженностью 0,8км.

Срок реализации проекта 2011-2014 гг.

С целью снижения сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям и обеспечения бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, рекомендуется модернизация, санация и строительство новых водоводов.

С целью обеспечения нормативного качества питьевой воды в частных секторах с собственными скважинами, рекомендуется (собственникам), согласно графикам отбора,  проводить качественный и количественный анализ воды по органолептическим, бактериологическим, вирусологическим показателям из каждой скважины. Вода должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм.

В связи с отсутствием в п. Верх-Нейвинский собственных станций водоочистных сооружений описание главы I п. 4. (п.4.6-4.7) «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» невозможно.

В перечисленных подпунктах  требуется  описание.

4.6. Предложения о внедрении безопасных технологий в процессе водоподготовки и модернизации современных технологических процессов, которые позволяют получать воду в соответствии с нормативами качества «Предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

В данном пункте изложить невозможно в связи с отсутствием комплекса очистных сооружений на территории п. Верх-Нейвинский.

На основании требований Федерального закона  от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» о замене хлорсодержащих компонентов в процессах водоочистки на более безвредные эффективные и современные методы обработки питьевой воды предлагаются следующие современные методы технологической очистки питьевой воды: озонирование и ультрофильтрация.

Одними из эффективных методов являются технологии очистки – озонирование и ультрафильтрация.

Озонирование, как мощное и универсальное средство, нашло применение в различных отраслях промышленности. Благодаря сильным окислительным свойствам озон является наиболее эффективным средством для очистки и обеззараживания  воды. На сегодняшний день обеззараживание воды озоном - одна из ключевых стадий любой современной системы водоочистки, великолепно сочетающихся с другими технологиями  водоподготовки, такими как сорбция, ультрафильтрация, обратный осмос. Во всем мире озоновая очистка воды считается наиболее экологически чистым и универсальным методом подготовки.

Применение озона в водоподготовке совместно с фильтрованием обеспечивает высокую эффективность:

- при обесцвечивании (наличие в воде гуминовых соединений), при повышении органолептических показателей (вкус, запах), что вызвано такими источниками, как сероводород, фенолы, хлор-фенолы, водоросли, нефтепродукты. Озон насыщает воду кислородом, придавая ей вкус родниковой воды;

-при обезжелезивании и деманганизации озон способен окислить соли этих элементов, образуя нерастворимые вещества, которые хорошо удаляются при помощи сорбции на активных углях или ультрафильтрации;

-при обеззараживании (патогенных микрофлор, бактерии, вирусов, спор) отчетливо выраженный бактерицидный эффект.

В процессе озоносорбции обработка озоном вызывает окисление неорганических и органических загрязнений воды до соединений, которые легко удаляются на стадии сорбции, что увеличивает эффективность очистки воды.

Все перечисленные эффекты обработки питьевой воды озоном являются преимуществом перед другими методами.

4.7. Прекращение сбора промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным   водоснабжением  в производстве.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на  водоем в  процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод с фильтров. В связи с отсутствием комплекса очистных сооружений в п. Верх-Нейвинский предложить мероприятия по внедрению систем с оборотным водоснабжением в производстве не является возможным.

4.8. Обеспечение водоснабжением  максимального водопотребления объектов в сутки нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

В связи с отсутствием комплекса очистных сооружений в п. Верх-Нейвинский расчет производительности существующих сооружений по максимальному суточному расходу и резервов производственной мощности, а также рекомендации по автоматизации технологических процессов в производстве не является возможным осуществить.

4.9. Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Затраты (млн. руб.) на водоснабжение по реализации мероприятий по инвестиционной  программе и оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, детализация мероприятий приведены в таблице 4.9.1 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  водоснабжения».

Таблица 4.9.1.

| Наименование мероприятий | Водоснабжение |
| --- | --- |
| Мероприятия по строительству новых систем и объектов водоснабжения коммунальной инфраструктуры | 80456,57 |
| Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов водоснабжения коммунальной инфраструктуры | 103742,86 |
| Итого: по инженерным системам водоснабжения коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский | 184199,43 |

* затраты даны ориентировочно в ценах 2014 года.

В результате выполнения мероприятий по новому строительству и модернизации водопроводных сетей будет обеспечено решение следующей задачи: обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом  количестве.

4.10. Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Резервирование - метод повышения надёжности технических устройств путём введения в их состав (структуру) дополнительных элементов (узлов, связей) по сравнению с минимально необходимыми для выполнения заданных функций. Реконструкция и новое строительство водопроводной насосной станции III-го подъема, расположенной на ул. Калинина, производительностью 2000 м3/сут., с заменой насосного оборудования на энергосберегающее, установкой частотных преобразователей и систем диспетчеризации.

В случае аварий на системах централизованного водоснабжения, отбор воды можно производить от водоразборных колонок и пожарных гидрантов, что является резервированием имеющихся мощностей в системе водоснабжения п. Верх-Нейвинский.

Гидрант пожарный чугунный Н-1,23 м - 27 шт.:

от ВПГ-1 до ВПГ5,  ВПГ-7, ВПГ-7, ВПГ-10, ВПГ-14, ВПГ-23, ВПГ-26, от ВПГ-30 до ВПГ -44, от ВПГ-52 до ВПГ-54.

Гидрант пожарный чугунный Н-1,73 м - 26 шт.:

от ВПГ -55 до ВПГ-59, от ВПГ-61 до ВПГ 62, от ВПГ 64 до ВПГ 72, ВПГ 76, от ВПГ-93 до ВПГ-96, ВПГ 107, ВПГ 108, ВПГ 113, ВПГ-114.

Целью данных мероприятий является обеспечение надежности бесперебойной подачи воды на пожаротушение, выполнение нормативных требований по пожарной безопасности.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения городского округа Верх-Нейвинский основываются на инвестиционной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2022 годы. Водоснабжение», утвержденной  решением Думы городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности ГУП «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский Свердловской области для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения надёжности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования, а также повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач на период до 2017 года:

- гидравлический расчет водопроводной сети с целью определения правильности распределения потоков воды по линиям сети и потерь напора, для обеспечения снижения потерь воды в системе и бесперебойной подачи воды потребителям;

- обеспечение устойчивости системы водоснабжения по режимам подачи воды потребителям;

- реконструкция и строительство участков водопроводных сетей с заменой запорной и водоразборной арматуры, реконструкцией колодцев на сетях;

- реконструкция и новое строительство водопроводной насосной станции III-го подъема с заменой насосного оборудования на энергосберегающее, строительством резервуаров чистой воды, узлов доочистки воды на напорных фильтрах и обеззараживания воды с целью получения доброкачественной питьевой воды, соответствующей стандарту на питьевую воду.

Сроки реализации инвестиционной программы: 2011-2022 годы

5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов).

5.1.1. Описание (графическое отображение) маршрутов прохождения водоводов по территории п. Верх-Нейвинский.

На рисунке 5.1.1. линиями синего цвета отображены маршруты прохождения водоводов по территории п. Верх-Нейвинский.

Все водоводы рекомендуется прокладывать из некорродирующих материалов, в частности из полиэтилена, пропилена в соответствии с действующими строительными нормами и  правилами.

Строительство новых водоводов позволит решить следующие задачи:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения районах, где оно отсутствует;

- сократить неучтенные расходы и потери воды при транспортировке;

- организовать зонирование водопроводной сети на вновь вводимых участках с  монтажом секционирующих запорно-регулирующих задвижек, с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек.

Рис.5.1.1. Схема маршрутов прохождения водоводов по территории  п. Верх-Нейвинский.

5.1.2. Примерные места размещения насосных станций, резервуаров водонапорных башен.

С целью бесперебойного снабжения питьевой водой населения, промышленных и прочих объектов п. Верх-Нейвинский, насосная повысительная станция (ПНС) III подъема, в количестве 1шт., расположенная на ул. Калинина, обеспечивает подачу воды в соответствии с установленными режимами работы. Водонасосная станция была построена в 1994 году.

На схеме рисунке 5.1.2. линиями синего цвета отображен маршрут прохождения водовода от насосной станции (ПНС-1) на территорию п. Верх-Нейвинский потребителям.

Рис.5.1.2. Схема размещения насосной станции водоснабжения (ПНС) п. Верх-Нейвинский.

5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водозабора во вновь осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку.

5.2.1. Обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Согласно генеральному плану п. Верх-Нейвинский рассмотрены технические решения реконструкции и нового строительства сетей и сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения всех потребителей ГО Верх-Нейвинский на срок его реализации. В связи с принятыми «Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области» - в дальнейшем НГПСО (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается обеспечение всех жителей ГО Верх-Нейвинский централизованным водоснабжением с вводом в дома. Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

-хозяйственно-питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях;

-хозяйственно-бытовые нужды на предприятиях;

-производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества;

-нужды пожаротушения.

Новые территории под развитие жилой застройки размещаются в северо-восточной части поселка (III, IV районы) за счет изъятия земель лесного фонда, с включением их в границы земель населенного  пункта.

Районы перспективной жилой застройки не предполагают  выноса инженерных систем и иных объектов, с зонами, создающими ограничения для жилой застройки за границы населенного  пункта.

В проектируемых границах предлагается территория для новой жилой застройки с объектами облуживания и транспорта, с участками для застройки повышенной комфортности. За магистральной линией электропередач и проектируемой объездной дорогой в восточном направлении предусматривается за счет земель лесного фонда зона для размещения дачной застройки, при условии включения ее в земли населенных пунктов.

В настоящее время существует проблема обеспечения централизованным водоснабжением тех частей п. Верх-Нейвинский, в которых водоснабжение отсутствует.

Строительство новых водоводов для обеспечения водой надлежащего качества во вновь вводимые объекты жилищного, культурного, социального и производственного назначения в новых частях п. Верх-Нейвинский не планируется.

5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

В связи с компактностью расположения п. Верх-Нейвинский и небольшой численностью населения (5600 человек) разделение по технологическим зонам водоснабжения не предусматривается. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не рассматриваются.

5.3.1. Зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек.

Для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений и внедрения группового зонального учета воды и управления напорами, с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек на водопроводных сетях, согласно инвестиционной программе развития планируется:

1. Строительство камер для установки узлов учета воды на магистральных водоводах на границах балансовой принадлежности взамен существующей на рынке г. Новоуральска и строительство новой в районе подключения нового водовода D=150 мм от магистральных водоводов D=1200мм в г. Новоуральске с установкой регулятора давления "после себя", в количестве 2 шт. Целью данного мероприятия является надежное обеспечение водой потребителей в необходимом количестве, а также улучшение гидравлических параметров работы сети.

2. Строительство камер переключений взамен физически изношенных на магистральном водоводе D=200мм (в количестве 2 шт.), с заменой запорной арматуры - 6 шт., D=200 мм. Целью данного мероприятия является повышение надежности работы сетей водоснабжения и минимизация отключений участков сетей для устранения аварий.

5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Для  обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды в п. Верх-Нейвинский, необходима замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих  материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Основные водоводы Dy= 100-150мм проложены по улицам: Ленина, Мира, Щекалева. Водопроводные сети выполнены из стальных (около 50%), чугунных,  а отдельные участки из полиэтиленовых  труб. Общая протяженность водопроводных сетей составляет около 12,58 км. Сети характеризуются 90%-м износом.

Согласно инвестиционной программе планируется проведение следующих мероприятий на магистральных водопроводных сетях:

- Выполнение работ по гидравлическому расчету основных водопроводных сетей г. Верх-Невинский. Обследование водопроводных колодцев, составление карточек на водопроводные колодцы, составление электронной схемы водоснабжения и гидравлический расчет сети. Целью данного мероприятия является улучшение гидравлических параметров работы сети; бесперебойное и надежное снабжение всех районов города; сокращение числа аварий; сокращение потерь воды.

- Санация водовода от камеры ХПВ (в г. Новоуральске установленной на рынке) до камеры на магистрали ВПГ-10, расположенной на территории ПСЦМ, D =200 мм, протяженностью 0,82 км.

- Санация водовода по  ул. Школьной d=200 мм (2d-150 мм) протяженностью 0,24 км.

Целью данных мероприятий является:

-снижение потерь воды в системе при ее транспортировки;

-бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей высокого качества;

-сокращение числа аварий на сетях;

-снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды

- Модернизация (замена) водоразборных колонок на водопроводных сетях - 29  шт., в т.ч.:

ВПГ-1, ВПГ-3, В-6, В-8, В-11, ВПГ-14,В-15,В-17, В-18,ВПГ-23, В-25, ВПГ-26, В-28, ВПГ-30, ВПГ-31, ВПГ-33, ВПГ-35,  ВПГ-42, ВПГ-44, ВПГ-44а, ВПГ-44б, ВПГ-53, ВПГ-70а, ВПГ-71, В-88, ВПГ-93, ВПГ-113, В-116 взамен физически изношенных.

Целью данных мероприятий является надежное обеспечение водой населения, проживающего в частной застройке, устранение несанкционированного водоразбора. Срок реализации проекта -2014-2022гг.

- Модернизация (замена ) ветхих  водопроводных колодцев - 21 шт. в т.ч :

ВПГ-1, ВПГ-37, ВПГ-59, ВПГ-65, ВПГ-67, ВПГ-68,ВПГ-71а, ВПГ-72, ВПГ-93, ВПГ-95, ВПГ-96, В-112, В-116, ВПГ-64, от В-80 до В-83, от ВПГ -84 до ВПГ-87.

Целью данных мероприятий надежное обеспечение водой потребителей, улучшение условий по эксплуатации водопроводных сетей и сооружений на них, устранение несанкционированного водоразбора.

Срок реализации проекта -2014-2022гг.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды, а также для бесперебойного обеспечения услугами водоснабжения населения в требуемом количестве, необходимо провести полную замену инженерных водопроводных сетей (модернизацию и санацию разводящих и магистральных водоводов с заменой на полиэтиленовые (пропиленовые), а также замену запорно-регулирующей арматуры).

5.5. Сведения  о реконструируемых  участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Данные о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены согласно мероприятиям инвестиционной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП  Свердловской области "Облкоммунэнерго" в городском округе Верх-Нейвинский на 2011- 2022 годы».

Реконструкция отдельных участков ветхих водопроводных сетей и участков водопровода в соответствии с результатами проведенного гидравлического расчета и ветхих сетей Dy=100, 150 и 200 мм, общей протяженностью 5765 п.м., т.ч.:

Dy=100 мм, общей протяженностью 2098 п.м. в т.ч.:

- по ул. Ленина от В-5 до школы №48  протяженностью 86 п.м.(L= 0,086км.);

- по ул. Ленина от ВПГ-64 до ВПГ-87 ул. Р.Молодежи до В-88 ул. Комсомольская   протяженностью 311 п.м. (L=0,311км.);

- по ул. Евдокимова от ВПГ-57 до ВПГ-40 ул. Мира протяженностью 425 п.м. (L=0,425км.);

- по ул. Евдокимова от ВПГ-71А до В-126 ул. Калинина - ул. Просвещения (дет.сад) протяженностью 300 п.м.(L= 0,3км.);

- по ул. Мира от ВПГ-44-пер. Калинина до колодца у д.24 по улице Ярославского протяженностью 425п.м.( L=0,425км.);

- по ул. Мира от ВПГ-40 до ВПГ-44 протяженностью 381 п.м.(L= 0,381км.);

- по ул. 8 Марта от дома В-112, ул. Токарей  до В-113, общей протяженностью 170 п.м.(L =0,17км.).

Целью мероприятия является вынос водовода из траншеи теплотрассы.

Dy=150 мм протяженностью 2884 п.м., в т.ч.:

- по ул. Ленина: от ВПГ -2 до ВПГ-7 протяженностью 439 п.м.( L=0,439км.);

- по ул. К.Маркса 130-Демьяна бедного от В-17 до В-18, протяженностью 515п. м (L=0,515км.);

- по ул. Баскова от ВПГ -23 до ВПГ-35  протяженностью 970 п.м. (L=0,97км.);

- по ул. Ленина от ВПГ-68 до ВПГ-35 ул.Мира протяженностью 200 п.м.(L= 0,2км.);

- по ул.8Марта от В-63 до ВПГ -53 протяженностью 760 п.м. (L=0,76км.);

Dy=200 мм протяженностью 783 п.м. в т.ч.:

- по ул. Ленина от ВПГ-95 до ВНС протяженностью 100 п.м.(L= 0,1км.);

- по ул. Ленина от ВПГ-67 до ВПГ-95 протяженностью 114 п.м.( L=0,114км.);

- по ул. Ленина  от ВПГ-95 до В-63 протяженностью 134 п.м.(L= 0,134км.);

- по ул. Евдокимова от В-101 до ВНС протяженностью 435 п.м.(L= 0,435км.);

Целью  проведения данных мероприятий является:

-снижение потерь воды в системе;

-бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей;

-снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды;

-сокращение числа аварий на сетях;

-улучшение гидравлических  параметров работы сети.

5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

5.6.1. Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет ее структуры и устройств квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки.

С целью бесперебойного снабжения питьевой водой населения, промышленных и прочих объектов п. Верх-Нейвинский и согласно инвестиционной программе развития предлагается:

- реконструкция и новое строительство водопроводной насосной станции III-го подъема, расположенной на  ул. Калинина, производительностью 2000 м3/сут., с заменой насосного оборудования на энергосберегающее, установкой частотных преобразователей и систем диспетчеризации. Водонасосная станция была построена в 1994году;

- строительство  резервуаров чистой воды;

- установка узлов доочистки воды на напорных фильтрах и обеззараживания.

Реконструкция насосной станции III-го подъема предполагает замену насосного оборудования на К 100-80-160 (Q=100 м³/час; Н=32 м; N=14 кВт) – 1 шт., К 100-65-200 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=22,5 кВт) – 3 шт., Целью данных мероприятий является  бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей; снижение энергопотребления; получение доброкачественной питьевой воды, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям. Согласно мероприятиям по инвестиционной программе предлагается замена насосов на аналогичные на основании технико-коммерческого предложения ООО "Вило-РУС" на поставку насосов BL 65/210-22/2 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=18 кВт) - 4 шт., с установкой частотных преобразователей и систем диспетчеризации.

Применяемый в настоящее время способ регулирования производительности насосных агрегатов не предусматривает управление мощностью двигателей насосов в зависимости от расхода воды, что является не энергоэффективным способом, к тому же, рабочая точка работающего насосного агрегата находится в зоне низкого КПД, т.е. номинальном  режиме работы водопроводной сети. В связи с этим возникает необходимость в замене технологического оборудования насосной станции IІІ подъема на более энергоэффективное, подобранное с учетом реальных потребностей п. Верх-Нейвинский. Дополнительным фактором, подтверждающим необходимость реконструкции, является моральный и физический износ насосных агрегатов и системы автоматизированного управления.

Реконструкции водопроводной насосной станции предусматривает:

-замену насосных агрегатов и связанных с ними трубопроводов  и запорной арматуры;

- замену питающих кабелей;

- внедрение системы автоматизированного управления с применением современной элементной базы;

- изменения принципа регулирования производительности насосных агрегатов на более эффективный (установка частотного регулирования);

-наличие в ПНС резервных мощностей (насосов).

Схемой автоматизированного управления рекомендуется предусмотреть автоматический пуск резервного насоса при неисправности рабочего, автоматическое поддержание заданного давления в системе водоснабжения, включение дополнительного насоса при увеличении разбора из системы водоснабжения по каскадной схеме.

Система автоматизированного управления ведет контроль за уровнем воды в резервуарах чистой воды, уменьшает производительность насосов при приближении к уровню пожарного объема и возвращает насосы в номинальный режим работы (поддержание заданного давления) при повышении уровня воды до номинального.

Предполагается, что по команде оператора система автоматизированного управления будет переводить насосы в режим максимальной производительности ("пожарный" режим). Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с одного насосного агрегата на другой обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Схемами управления насосами предусмотрены следующие виды управления насосными станциями:

-ручное, местное с операторского пульта управления (ОПУ);

-дистанционное, из помещения диспетчерской с пульта диспетчерского управления (ДПУ);

Целью мероприятий по новому строительству и реконструкции насосных станций является повышение энергоэффективности, организация учета и контроля за рациональным использованием энергетических ресурсов, снижение износа оборудования.

5.7. Сведения о новом строительстве, реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Разработанные мероприятия по инвестиционной программе развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа  Верх-Нейвинский  Свердловской области  на 2011- 2022 годы выявляют основные направления деятельности ГУП «Облкоммунэнерго» для обеспечения населения поселка питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, а также повышение качества услуг, улучшения экологической ситуации.

Согласно представленным мероприятиям запланировано:

1) Строительство резервуаров чистой воды V=500 м3 - 3 шт.

Целью данного мероприятия является бесперебойное и надежное снабжение водой населения; хранение регулирующего противопожарного запаса воды.

2) Строительство узла доочистки воды на фильтрах, производительностью 2000 м3/сут.;

3) Строительство узла УФ-обеззараживания, производительностью 2000 м3/сут.

Расположение узла УФ-обеззараживания на стадии водоподготовки создает надежный барьер к распространению бактериологических загрязнений. Результатом внедрения УФ-обеззараживания в технологию обработки питьевой воды является отсутствие в питьевой воде колифагов, антигена ротовирусов и гепатита А, а также общих колиморфных бактерий. При строительстве узла обеззараживания рекомендуется внедрить автоматическое регулирование мощности УФ-ламп для снижения потребления электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию отработанных ламп, и повысить эффективность обеззараживания питьевой воды (инактивации  вирусов, цист патогенных простейших и других микроорганизмов) независимо от качества воды водоисточника.

Целью данных мероприятий является:

- бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей;

- снижение энергопотребления;

- получение доброкачественной питьевой воды, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

В связи с достаточным давлением в водопроводных сетях, подающих холодную воду в п. Верх-Нейвинский, нет необходимости строительства водонапорных башен в качестве дополнительных источников поддержания давления в сети водопровода.

5.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На данный момент рекомендуется разработать предпроектную документацию системы диспетчеризации режимов водоснабжения и внедрение системы автоматизированного  управления с применением современной элементной базы.

Информация о работе насосной станции должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления. Рекомендуется внедрить систему диспетчерского управления и сбора данных.

В процессе работы система должна постоянно контролировать следующие технологические параметры: уровень воды в приемных резервуарах и дренажных приямках, давление на выходе в сеть, контролировать параметры - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток; состояние электрических вводов; охранно-пожарная сигнализация. Должно быть предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками с установкой частотных преобразователей и системы диспетчеризации.

5.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

5.9.1. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются все потребители п. Верх-Нейвинский.

По состоянию на 2012 г, оснащенность приборами учета организаций и учреждений на территории городского округа Верх-Нейвинский, пользующимися услугами холодного водоснабжения, составила 100 %.

Согласно фактическим данным, в результате освоения запланированных мероприятий  по программе энергосбережения, к 2013 году уровень неучтенных расходов и потерь воды снижается на 97,3 тыс. м3 или на 81 %.

Показателями, характеризующими экономию воды, является обеспеченность потребителей услуг приборами учета. В результате выполнения мероприятий по установке приборов учета расхода воды к 2013 году все потребители многоквартирных домов обеспечены  приборами учета  на 100 %, сектор индивидуального строительства обеспечен на 88% .

На перспективу рекомендуется запланировать мероприятия по диспетчеризации коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосной станции,  потребителей и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи, в соответствии с 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.9.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения п. Верх-Нейвинский. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

На территории р.п. Верх-Нейвинский мероприятия по обеспечению населения поселка питьевой водой стандартного качества входили в состав муниципальной Программы «Экология и природные ресурсы городского округа Верх-Нейвинский на 2009 - 2011 г.г.» согласно Плану мероприятий по реализации, которой в 2011 году было предусмотрено проведение исследований воды источников нецентрализованного водоснабжения, используемых населением для питьевых нужд, а также обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, организация содержания родников и колодцев (ремонт, чистка, дезинфекция).

На сетях централизованного водоснабжения регулярно проводится текущий ремонт. В домах с централизованным водоснабжением управляющей компанией организована замена труб и стояков. С целью улучшения качества воды на территории р.п. Верх-Нейвинский осуществлено строительство нового (взамен старого) питьевого водопровода (до точки подключения в Новоуральском городском округе).

Таким образом, в настоящее время для снижения степени негативного воздействия на состояние поверхностных вод, а также для обеспечения населения питьевой водой стандартного качества, на территории р.п. Верх-Нейвинский требуется:

- проведение мероприятий по организации 100% централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации во всем поселке;

-  по характеристикам воздействия на окружающую среду (загрязнения воздушного бассейна, а также неорганизованные сбросы неочищенных сточных вод и стоков с территории предприятия), оказываемого основным источником негативного воздействия городского округа является филиал «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь». В настоящее время Филиалу ОАО «Производство сплавов цветных металлов», для соответствия действующим санитарным правилам и нормам, необходимо установление (окончательной) санитарно-защитной зоны производства, с сокращением границ СЗЗ на основе проведения натурных замеров, необходимых для ее подтверждения.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории городского округа являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в том числе неканализованная индивидуальная жилая застройка поселка;

- поверхностный сток с промышленных и жилых зон р.п. Верх-Нейвинский;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки воды из различных сооружений;

- транспортные магистрали;

- прочие источники.

В р.п. Верх-Нейвинский у индивидуальной жилой застройки отсутствуют системы хозяйственно-бытовой, у коммунально-складских объектов - ливневой и производственной ливневой канализации.

С целью обеспечения населения городского округа Верх-Нейвинский питьевой водой, соответствующей установленным требованиям в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, принимается программа «Чистая вода» городского округа Верх-Нейвинский на период до 2022года. Для достижения целей необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих основных задач:

- в сфере источников водоснабжения:

- осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- создание дополнительных и резервных источников водоснабжения для нормативного обеспечения потребителей питьевой водой и на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций;

- в сфере организации водоснабжения:

-осуществление строительства, реконструкции, повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения, применения новых, прогрессивных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям;

-организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания;

-обеспечение проведения регулярного контроля качества питьевой воды и широкого информирования населения и общественности;

- в сфере рационального водопользования:

-снижение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании;

-оптимизация количества потребляемой воды за счет оснащения всех групп потребителей системами учета, в том числе квартирными приборами учета расхода воды;

-решение вопроса сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды и нужды благоустройства.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки, недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками, образующимися в ходе селитебного и неорганизованного рекреационного использования прилегающих территорий. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе  водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров, организовать сбор ливневых стоков и стоков с селитебных зон, своевременно обслуживать водопроводные сети и запорную арматуру (согласно графику плановых ремонтов). Фильтраты от полученных производственных осадков перекачивать в канализационную сеть для доочистки на очистных сооружениях канализации. Конструктивные особенности водозаборных сооружений МУП «Водоканал» позволят не только не зависеть от уровня воды в водоисточнике, но и выполнять вторую не менее важную экологическую функцию - прием промывных вод от фильтровальных сооружений и подачу на водоочистную станцию. Многоступенчатая схема очистки позволит повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе водоподготовки. Такая технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

6.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На данное время гипохлорит натрия является основным обеззараживающим реагентом, применяемым МУП «Водоканал» на станции водоподготовки г. Новоуральск, обеспечивающих питьевой водой п. Верх-Нейвинский. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Проанализировав научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других предприятий, предлагается замена гипохлорита натрия на использование новых эффективных обеззараживающих реагентов и технологий (технология  озонирования). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – гипохлорита натрия. Таким  образом  предотвращается вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

7.1. Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочникам (либо в ценах, принятых по объектам-аналогам) на момент выполнения программы, с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения, и наилучшего учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.

Непрерывность финансирования и оперативную реализацию мероприятий долгосрочной программы планируется обеспечить за счет привлечения заемных средств российских кредитных организаций на условиях предоставления Правительством Свердловской области и администрацией городского округа Верх-Нейвинский бюджетных гарантий и субсидий на возмещение процентов по кредитам.

Основные источники финансирования реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия. Обоснование стоимости. | Прогнозная стоимость мероприятий по годам, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые затраты тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2015 | 2016-2017 |  | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2029 |  |
| Прогнозные индексы инфляции Минэкономразвития России (письмо Минэкономразвития РФ от 07.10.2010 г. № 18736-АК/ДОЗ.) |  | 1,034 | 1,034 |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |  |
| То же к 2011 году |  | 1,200 | 1,241 |  | 1,283 | 1,327 | 1,372 | 1,419 | 1,467 |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции III-го подъема с заменой насосов К 100-80-160 (Q=100 м³/час; Н=32 м; N=14 кВт) – 1 шт., К 100-65-200 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=22,5 кВт) – 3 шт., с установкой частотных преобразователей и систем диспетчеризации* * Аналог. Технико-коммерческое предложение ООО "Вило-РУС" на поставку насосов BL 65/210-22/2 (Q=100 м³/час; Н=50 м; N=18 кВт) - 4 шт. Стоимость оборудования с частотным регулированием с учетом К=1,3 на СМР составляет 2900 тыс.руб.(2011год) |  | 1,241*2900=3599 |  |  |  |  |  |  | 3599 |
| 1.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 2 | Строительство узла доочистки воды на фильтрах производительностью 2000 м3/сут.* * Аналог. ССР стоимости строительства. Фильтровальная станция в с.Байкалово производительностью 1200 м3/сут. Стоимость в ценах 2001 года по п.2 (производственный корпус) составляет 12362,01 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92; Кобор=2,79) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР и К=0,1 на состав сооружений (строительство фильтров), коэффициент К=1,2 на производительность составит 27687 тыс.руб. | 12000* 1,2= 14400 | 15687*1,241= 19468 |  |  |  |  |  |  | 33868 |
| 2.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 339 |  |  |  |  |  |  |  | 339 |
| 3. | Строительство узла УФ-обеззараживания производительностью 2000 м3/сут.* * Аналог. Локальный сметный расчет №84/06-1-1-ТХ.СМ. Фильтровальная станция производительностью 1200 м3/сутки в селе Байкалово. Стоимость 2х установок, производительностью по 50 м3/час в ценах 2001 г. по пунктам 11и 57 составляет 170,3 тыс.руб.. Стоимость 3х установок в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92; Кобор=2,79) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составляет 847 тыс. руб. |  |  |  | 847*1,283= 1086,7 |  |  |  |  | 1086,7 |
| 3.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 108,7 |  |  |  |  |  |  | 108,7 |
| 4 | Строительство резервуаров чистой воды V=500 м3 - 3 шт* * Аналог. ОСР № 2.3 на резервуары чистой воды объемом 200 м3 - 2 шт. Фильтровальная станция с.Байкалово производительностью 1200 м3/сут. Стоимость одного резервуара в ценах 2001 года составляет 475,33 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 года (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР и К=1,5 на объем работ составит 4770 тыс.руб. |  |  |  | 14310*1,283=18359,73 |  |  |  |  | 18359,73 |
| 4.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 183,6 |  |  |  |  |  |  | 183,6 |
| 5 | Выполнение работ по гидравлическому расчету основных водопроводных сетей г.Верх-Невинский. Обследование водопроводных колодцев, составление карточек на водопроводные колодцы, составление электронной схемы водоснабжения и гидравлический расчет сети.* * Аналог. Расчет стоимости выполнения работ по гидравлическому расчету сетей водопорвода г.Кировграда. На 1.03.2011г. стоимость составляет 2079 тыс.руб., а с учетом К=0,7 на объем работ составит 1455 тыс. руб. | 1455*1,2=1746 |  |  |  |  |  |  |  | 1746 |
| 6. Реконструкция отдельных участков ветхих водопроводных сетей и участков водопровода в соответствии с результатами проведенного гидравлического расчета и ветхих сетей d=100, 150 и 200 мм, общей протяженностью 5765 п.м., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d=100 мм протяженностью 2098 п.м. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | по ул.Ленина от В-5 до школы №48 протяженностью 86 п.м.* | 736*1,2=883,2 |  |  |  |  |  |  |  | 883,2 |
| 6.2 | по ул.Ленина от ВПГ-64 до ВПГ-87 ул. Р.Молодежи до В-88 ул.Комсомольская протяженностью 311 п.м.* | 2663*1,2=3195,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3195,6 |
| 6.3 | по ул.Евдокимова от ВПГ-57 до ВПГ-40 ул.Мира протяженностью 425 п.м. |  | 3639*1,241=4516 |  |  |  |  |  |  | 4516 |
| 6.4 | по ул. Евдокимова от ВПГ-71А до В-126 ул.Калинина-ул.Просвещения (детсад) протяженостью 300 п.м.* |  | 2569*1,241=3188,13 |  |  |  |  |  |  | 3188,13 |
| 6.5 | по ул.Мира от ВПГ-44-пер.Калинина до колодца у д.24 по улице Ярославского протяженностью 425п.м.* |  | 3639*1,241=4516 |  |  |  |  |  |  | 4516 |
| 6.6 | по ул. Мира от ВПГ-40 до ВПГ -44 протяженностью 381 п.м. |  |  |  | 3262*1,283=4185,14 |  |  |  |  | 4185,14 |
| 6.7 | по ул. 8 Марта от дома В-112, ул. Токарей до В-113, общей протяженностью 170 п.м.* * Аналог. ЛСР № 181/07 на кап.ремонт водопровода d=110 мм (240 м) по ул.Циолковского от дворца Молодежи до маг.Лада в г.Нижний-Тагил. Стоимость 1 км в ценах 2001 г. - 1280 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составит 8562 тыс.руб. |  |  |  |  | 1456*1,327-=1932,1 |  |  |  | 1932,1 |
| d=150 мм протяженностью 2884 п.м., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | по ул.Ленина: от ВПГ -2 до ВПГ-7 протяженностью 439 п.м.* |  | 4581*1.241=5685 |  |  |  |  |  |  | 5685 |
| 6.9 | по ул. К.Маркса 130-Демьяна бедного от В-17 до В-18, протяженностью 515 м* |  | 5375*1,241=6670,4 |  |  |  |  |  |  | 6670,4 |
| 6.10 | по ул Баскова В-20 до ВПГ-23-К.Маркса 112-В-25 протяженностью 970 п.м.* |  |  |  | 10123*1,283=12987,8 |  |  |  |  | 12987,8 |
| 6.11 | по ул. Ленина от ВПГ-68 до ВПГ-35 ул.Мира протяженностью 200 п.м.* |  |  |  | 2087*1,283=2677,6 |  |  |  |  | 2677,6 |
| 6.12 | по ул.8Марта от В-63 до ВПГ -53 протяженностью 760 п.м.* * Аналог. ЛСР № 180/07. Кап.ремонт водопровода d=150 мм по ул.Циолковского от ул.Пархоменко до ул.Первомайская. Стоимость 1 км в ценах 2001 г. - 1560 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составляет 10436 тыс.руб. |  |  |  |  | 8164*1,327=10833,6 |  |  |  | 10833,6 |
| d=200 мм протяженностью 783 п.м. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | по ул. Ленина от ВПГ-95 до ВНС протяженностью 100 п.м.* | 1148*1,2=1377,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1377,6 |
| 6.14 | по ул.Ленина от ВПГ-67 до ВПГ-95 протяженностью 114 п.м.* |  | 1308*1,241=1623,23 |  |  |  |  |  |  | 1623,23 |
| 6.15 | по ул.Ленина от ВПГ-95 до В-63 протяженностью 134 п.м.* |  | 1538*1,241=1908,66 |  |  |  |  |  |  | 1908,66 |
| 6.16 | по ул.Евдокимова от В-101 до ВНС протяженностью 435 п.м.* * Аналог. ЛСР № 180/07. Кап.ремонт водопровода d=150 мм по ул.Циолковского от ул.Пархоменко до ул.Первомайская. Стоимость 1 км в ценах 2001 г. - 1560 тыс.руб. Стоимость в ценах IV-го кв. 2010 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР и с учетом К=1,1 на диаметр трубопровода составляет 11479 тыс.руб. |  |  |  | 4993*1,283=6406 |  |  |  |  | 6406 |
| 6.17 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 5728 |  |  |  |  |  |  | 5728 |
| 7 | Санация водовода от камеры ХПВ (в г.Новоуральске установленной на рынке) до камеры на магистрали ВПГ-10, расположенной на территории ПСЦМ, d 200 мм, протяженностью 820 м.* * сметный расчет на санацию водовода питьевой воды п. В-Нейвинский. Стоимость в ценах 2010г. (К смр=4,373) составляет 6251,2 тыс.руб., в ценах I квартала 2011 г. (К смр=5,92)-8462 тыс.руб |  | 6939*1,241=8611,3 |  |  |  |  |  |  | 8611,3 |
| 8. | Строительство щебеночной подъездной автодороги для обслуживания напорных водоводов, площадью покрытия 3280 м2. | 1624*1,2=1948,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1948,8 |
| 8.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 195 |  |  |  |  |  |  |  | 195 |
| 9. | Строительство камер для установки узлов учета воды на магистральных водоводах на границах балансовой принадлежности взамен существующей на рынке г.Новоуральска и строительство новой в районе подключения нового водовода d= 150 мм от магистральных водоводов d=1200мм в г.Новоуральске с установкой регулятора давления "после себя", всего 2 шт.* *1.Коммерческое предложение НПО "Карат" пункт №4-Организация узлов учета параметров холодного водоснабжения на 2-х напорных водоводах D 400 и D 500 в сеть питьевого водоснабжения от насосной станции II-го подъема г.Кировграда. Стоимость с коэффициентом К=0,6 на диаметр и объем камеры составляет 860 тыс.руб. 2. Коммерческое предложение ЗАО "Промприбор" на регулятор давления типа КР-1DN-100 из стали 12Х18Н10Т. Стоимость с коэффициентом на диаметр К=1,5 и Ксмр=5,92 составляет 237 тыс.руб. |  | 1097*1,241=1361,4 |  |  |  |  |  |  | 1361,4 |
| 9.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| 10 | Строительство камер переключений взамен физически изношенных на магистральном водоводе d=200мм (всего 2 шт. с заменой запорной арматуры-6 шт.d=200 мм.* *1.Приложение к ТКП НПО "Карат"по организации узлов технологического учета параметров холодного водоснабжения на 2-х напорных водопроаодах в сеть питьевого водоснабжения от насосной станции II подъема г.Кировграда. Пункт №1-Устройство камеры, стоимость-352 тыс.руб.Стоимость 2х камер с К=0,7 на объем составит 494 тыс.руб. 2. Прайс-лист ООО "Стройбизнес" на задвижки JVP. Стоимость 1 задвижки d=200мм -234 тыс.руб. |  | 640*1,241= 794,24 |  |  |  |  |  |  | 794,24 |
| 10.11 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 795 |  |  |  |  |  |  |  | 795 |
| 12 | Санация водовода по ул.Школьной d=200 мм (2d-150 мм)протяженностью 0,24 км* * Аналог. Сводный сметный расчет на санакцию водовода в п.В-Нейвинский . Стоимость 1км водовода в ценах I кв. 2011г.-6710 тыс.руб |  | 1610*1,241= 1998 |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| 12.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 13 | Строительство нового участка водопроводной сети в г.Верх-Нейвинский от врезки нового водовода (ВПГ-2) до насосной станции III-го подъема 2d=150 мм протяженностью 0,8 км.* * Аналог. ЛСР № 180/07. Кап. ремонт водопровода d=150 мм по ул.Циолковского от ул.Пархоменко до ул.Первомайская. Стоимость 1 км в ценах 2001 г. - 1560 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составляет 9167 тыс.руб. |  | 5667*1,241=7032,8 |  | 9000*1,283=11547 |  |  |  |  | 18579,8 |
| 13.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 1858 |  |  |  |  |  |  | 1858 |
| 14.Замена чугунных задвижек в водопроводных колодцах на чугунные задвижки фирмы JVP с обрезиненным клином, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | d=100 мм - 11 шт. в т.ч.: ВПГ-5, ВПГ-7, ВПГ-37,ВПГ-40, ВПГ-65, ВПГ-70а, ВПГ-71а, В-112.* * Прайс-лист ООО "Стройбизнес" на задвижки JVP c обрезиненным клапаном и невыдвижным шпинделем. Стоимость задвижки с монтажом составляет 11,164 тыс.руб. | 123*1,2= 147,6 |  |  |  |  |  |  |  | 147,6 |
| 14.1.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |
| 15 | d=200 мм - 4 шт. в т.ч.: В-90, ВПГ-95.* * Прайс-лист ООО "Стройбизнес" на задвижки JVP c обрезиненным клапаном и невыдвижным шпинделем. Стоимость задвижки с монтажом составляет 24,3 тыс.руб. | 97*1,2= 116,4 |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |
| 15.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 16 | d=250 мм - 6 шт.в т.ч.: ВПГ-68, В-90, В-88, ВПГ-95. |  | 276*1,241= 342,5 |  |  |  |  |  |  | 342,5 |
| 16.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  | 34,2 |
| 17. Замена и установка новых пожарных гидрантов - 53 шт., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Гидрант пожарный чугунный Н-1,23 м - 27 шт. в т.ч.: от ВПГ-1 до ВПГ5, ВПГ-7, ВПГ-7, ВПГ-10, ВПГ-14, ВПГ-23, ВПГ-26, от ВПГ-30 до ВПГ -44, от ВПГ-52 до ВПГ-54.* * Прайс-лист "Техстройурал"на гидранты пожарные. Стоимость в ценах I кв. 2011 года составляет 31,4 тыс.руб. Стоимость с учетом К=1,3 на СМР составит 40,8 тыс.руб. |  | 1102*1.241= 1367,6 |  |  |  |  |  |  | 1367,6 |
| 17.2 | Гидрант пожарный чугунный Н-1,73 м - 26 шт. в т.ч.: от ВПГ -55 до ВПГ-59, от ВПГ-61 до ВПГ 62, от ВПГ 64 до ВПГ 72, ВПГ 76, от ВПГ-93 до ВПГ-96, ВПГ 107, ВПГ 108, ВПГ 113, ВПГ-114.* * Прайс-лист "Техстройурал"на гидранты пожарные. Стоимость в ценах I кв. 2011 года составляет 34 тыс.руб. Стоимость с учетом К=1,3 на СМР составит 44,2 тыс.руб. |  | 1149*1,241=1426 |  |  |  |  |  |  | 1426 |
| 17.3 | Замена водоразборных колонок на водопроводных сетях - 29 шт. в т.ч. : ВПГ-1, ВПГ-3, В-6, В-8, В-11, ВПГ-14,В-15,В-17, В-18,ВПГ-23, В-25, ВПГ-26, В-28, ВПГ-30, ВПГ-31, ВПГ-33, ВПГ-35, ВПГ-42, ВПГ-44, ВПГ-44а, ВПГ-44б, ВПГ-53, ВПГ-70а, ВПГ-71, В-88, ВПГ-93, ВПГ-113, В-116. взамен физически изношенных.* * Прайс-лист ООО "Промкомплектация". Стоимость одной колонки 4,9 тыс.руб. Стоимость с учетом СМР (К=1,3) составляет 6,37 тыс.руб. | 185*1,2= 222 |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 17.3.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |
| 18 | Замена ветхих водопроводных колодцев - 21 шт в т.ч : ВПГ-1, ВПГ-37, ВПГ-59, ВПГ-65, ВПГ-67, ВПГ-68,ВПГ-71а, ВПГ-72, ВПГ-93, ВПГ-95, ВПГ-96, В-112, В-116, ВПГ-64, от В-80 до В-83, от ВПГ -84 до ВПГ-87.* * Прайс-лист ООО "СтройБизнес". Стоимость поставки и монтажа одного водопроводного колодца "полипластик" d=1500мм-77 тыс.руб. Приложение 16 |  | 1617*1,241= 2006,7 |  |  |  |  |  |  | 2006,7 |
| 18.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 201 |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| Установка приборов учета расхода воды на многоквартирные дома, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | d=25 мм -22 шт.* * Аналог. Коммерческое предложение ООО "Интерстрой". Стоимость установки и работ 1 шт - 53,5 тыс.руб. | 1177*1,2= 1412,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1412,4 |
| 20 | d=40 мм -20 шт.* * Аналог. Коммерческое предложение ООО "Интерстрой". Стоимость установки и работ 1 шт - 56 тыс.руб | 1120*1,2= 1344 |  |  |  |  |  |  |  | 1344 |
| 20.1 | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 230 |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| ИТОГО (с учетом индексов инфляции): |  | 29830,5 | 84353,26 | 57249,97 |  | 12765,7 |  |  |  | 184199,43 |

Глава II. Схема водоотведения

8. Существующее положение в сфере водоотведения п. Верх-Нейвинский

8.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод п. Верх-Нейвинский  и территориально - институционального деления  п. Верх-Нейвинский на зоны предприятий, организующих водоотведение  (эксплуатационные зоны).

МУП «Водоканал» - организация, осуществляющая водоотведение жителям п.Верх-Нейвинский, а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям.

Водоотведение р.п. Верх-Нейвинский представляет собой комплекс сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения г. Новоуральска с производительностью  45,0 тыс. м3/сут.

Согласно договору №149/2-03-10/450-10 от 15.06.2010г., заключенного между МУП «Водоканал» г. Новоуральск и ГУП Свердловской области «ОБЛКОММУНЭНЕРГО», МУП «Водоканал» оказывает услуги по приему и очищению сточных вод, поступающих на очистку с систем канализации п. Верх-Нейвинский. Прием сточных вод осуществляется согласно утвержденным лимитам (по объему), а также разрешением на сброс (РС) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему коммунальной канализации г. Новоуральска.

На рисунке 8.1.1. отображен цикл очистки бытовых сточных вод.

Рисунок 8.1.1. Схема циклов очистки бытовых сточных вод

*8.2. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определения существующего дефицита (резерва) мощностей

*8.3. Описание технологических зон водоотведения п. Верх-Нейвинский

*8.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

*8.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

*В связи с отсутствием собственных канализационных и промышленных очистных сооружений в п. Верх-Нейвинский описание главы II п.8 (п.8.2-8.5) невозможно. Перечисленные подпункты включают в себя: описание состояния существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определения существующего дефицита (резерва) мощностей; описание технологических зон водоотведения п. Верх-Нейвинский; описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

8.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемость.

В условиях экономии воды приоритетными направлениями развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

8.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и поверхностно-ливневые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку на Комплекс очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» г. Новоуральск. Сточные канализационные воды проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание. В связи с высоким уровнем износа инженерных сооружений, построенных в 50-70годах XX века и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов, привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, технологические мощности канализационного хозяйства работают на пределах своих мощностей, систематические аварии на сетях.

В связи с остротой вышеизложенных проблем, необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных  инвестиционных и научно-технических проектов.

Городским округом Верх-Нейвинский разработана целевая программа «Чистая вода» на 2011-2022г.г., базирующаяся на основании международного стандарта ISO24510 и ФЗ, для проведения мероприятий в сфере водоотведения и водоснабжения с целью достижения нормативов допустимого сброса(НДС) загрязняющих веществ и временно согласованного сброса(ВСС) загрязняющих веществ  на период выполнения мероприятий, направленных на достижение показателей рыбохозяйственного водоема, тем самым снизить негативное воздействие сточных вод на окружающую среду.

На рисунке 8.7.1. схематично изображена принципиальная схема системы водоотведения п. Верх-Нейвинский:

Рис 8.7.1. Принципиальная схема системы водоотведения п. Верх-Нейвинский.

Характеристика загрязнений бытовых стоков, поступающих на очистные сооружения:

Сточные воды загрязнены минеральными и органическими загрязнениями, присутствующих в стоках в нерастворенном коллоидном и растворенном виде. К минеральным загрязнениям относятся песок, глинистые частицы, частицы шлака, растворы минеральных кислот, кислот и щелочей. Органические загрязнения могут быть растительного происхождения (остатки растений, плодов, овощей, злаков, бумаги, растительные масла) и животного происхождения(физиологические выделения людей и животных, остатки мускульных и животных тканей животных, клеевые вещества и прочие).

Кроме того, в хоз-бытовых сточных водах присутствуют бактериологические и биологические загрязнения, представленные разными микроорганизмами: дрожжевые и плесневые грибы, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные возбудители брюшного тифа, паратифа,  дизентерии и.т.д.

С целью охраны водоемов от загрязнений, спускаемые в них сточные воды должны подвергаться очистке до такой степени, чтобы эти воды не оказали вредного влияния на водоемы, воды которые используются для питьевых, хозяйственных и производственных нужд.

Для выполнения требований Водного кодекса по доведению очищенных стоков до норматива ПДК рыбохозяйственного водоема рекомендуется сбор ливневых и поверхностных стоков, с дальнейшей их транспортировкой на очистку и обеззараживание на Комплекс очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» г. Новоуральск.

Филиал «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» в 2010 году запустил в эксплуатацию очистные сооружения по реализации очистки дренажных и ливневых стоков. В рамках указанных работ предприятием построены очистные сооружения, насосная станция, проложен трубопровод для подачи ливневых стоков промплощадки на водоочистную установку. Для совершенствования технологии очистки ливневых и дренажных вод в течение всего 2009 года проводились испытания различных видов сорбентов и кварцевого песка; установлена дополнительная ступень очистки от нефтепродуктов. В 2010 году на Филиале также велись работы по отработке режимов работы водоочистной установки по очистке ливневых и дренажных вод. На настоящее положение, согласно информации, предоставленной предприятием, в стоках, сбрасываемых после очистки в р. Нейву, содержание меди, свинца, железа, цинка не превышает установленных нормативов НДС.

В городе отсутствуют приемники снежных масс в зимний период. Талая вода, образующаяся при плавлении снега, вместе с ливневыми стоками города не  проходят необходимую биологическую очистку и обеззараживание.

8.8. Анализ территорий п. Верх-Нейвинский, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в п. Верх-Нейвинский имеются  территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Канализация в частных домах существует в виде септиков или выгребных ям. Содержимое выгребных ям и септиков вывозится спецмашинами на полигон жидких бытовых отходов(ЖБО)-иловые поля. Данная ситуация в неохваченных централизованной системой водоотведения территориях  является неотъемлемым условием для подключения  к централизованному водоотведению жилых домов.

В р.п. Верх-Нейвинский у индивидуальной жилой застройки отсутствуют системы хозяйственно-бытовой, у коммунально-складских объектов - ливневой и производственной ливневой канализации. Индивидуальная жилая застройка оборудована надворными уборными. Отсутствие хозяйственно-бытовой централизованной канализации у значительной части застройки населенного пункта приводит к негативному воздействию на состояние поверхностных и подземных вод, и требует внедрения централизованной хозяйственно-бытовой канализации с направлением собранного стока на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, грунтов на территории городского округа являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды, в т.ч., неканализованная индивидуальная жилая застройка поселка;

- поверхностный сток с промышленных и жилых зон р.п. Верх-Нейвинский;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки воды из различных сооружений;

- транспортные магистрали;

- прочие источники.

8.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении п. Верх-Нейвинский.

в ред. постановления администрации от 16.08.2016 №285

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на канализационных трубопроводах. Сети водоотведения выполнены из стальных и чугунных труб. Безнапорные сети имеют протяженность-5516м.; напорные сети имеют протяженнгость-10323м. Износ сетей составляет от 80 до 100%, износ магистральных коллекторов составляет 80% . Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Основными  проблемами  п.Верх-Нейвинский в области водоотведения являются:

- высокая степень физического износа действующих основных фондов и эксплуатация морально устаревшего оборудования;

- ограничение финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сетей из-за установленных тарифов;

- старение сетей водоотведения, увеличение износа сетей, что приводит к росту аварий;

- аварийное состояние канализационных насосных станций, ведущее к значительному увеличению объемов работ по замене оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях,

- несоответствие насосного оборудования современным требованиям (оборудование изношено и морально устарело) по надежности и энергопотреблению, отсутствие автоматизации;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- установленные мощности канализационных насосных станций превышают фактические, в связи с этим, требуется замена насосного оборудования КНС на энергосберегающее, что позволит сократить перерасход электроэнергии;

Неудовлетворительное функционирование системы канализационного хозяйства также обусловлено аварийным состоянием напорных коллекторов от КНС-1 до очистных канализационных сооружений г. Новоуральска, которые проложены по болоту, пересекают 8 железнодорожных путей и автодороги. В связи с этим усложняются условия эксплуатации трубопроводов и возникают трудности в ликвидации аварий.

9. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

9.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

В настоящее время в п. Верх-Нейвинский эксплуатируется одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод .

Зоной канализования в городском округе Верх-Нейвинский являются сточные воды централизованной системы водоотведения.

Существующий баланс водоотведения (с указанием объемов стоков, принятых от населения и промпредприятий), представлен в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

| Вид очистных сооружений | 2013год | Объем принятых стоков |  |  | Пропущенной очистными сооружениями |  |  | Принятых от населения |  | Пром. стоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/час | м3/мес. | м3/год | м3/час | м3/мес. | м3/год | м3/мес. | м3/год | м3/мес. | м3/год |
|  | Январь |  | 33433,26 |  | - | - | - | 13972,4 |  | 5026,4 |  |
|  | Февраль |  | 33725,0 |  | - | - | - | 14315,8 |  | 5127,6 |  |
|  | Март |  | 32264,7 |  | - | - | - | 13031,3 |  | 4306,0 |  |
|  | Апрель |  | 32921,27 |  | - | - | - | 13853,4 |  | 4672,8 |  |
|  | Май |  | 29444,26 |  | - | - | - | 12360,3 |  | 4448,6 |  |
|  | Июнь |  | 21773,0 |  | - | - | - | 7796,8 |  | 4473,4 |  |
|  | Июль |  | 22195,5 |  | - | - | - | 7366,6 |  | 3649,0 |  |
|  | Август |  | 21534,52 |  | - | - | - | 7927,8 |  | 3322,0 |  |
|  | Сентябрь |  | 19125,72 |  | - | - | - | 7905,7 |  | 7043,0 |  |
|  | Октябрь |  | 30203,66 |  | - | - | - | 11611,4 |  | 5324,0 |  |
|  | Ноябрь |  | 36885,94 |  | - | - | - | 10945,2 |  | 5166,1 |  |
|  | Декабрь |  | 31231,10 |  | - | - | - | 12186,7 |  | 5273,0 |  |

9.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также, поверхностно-ливневые стоки с территории Г.О.Верх-Нейвинский организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на Комплекс очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» г.Новоуральска.

Приборы коммерческого учета количества транспортируемых сточных вод, переданных на очистку, отсутствуют. Учет ведется по времени работы насосов.

В настоящее время в городе эксплуатируются системы водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

Поверхностно-ливневые стоки не подлежат сбору. Имеет место неорганизованное поступление ливневых, талых вод в поверхностные водоемы.

9.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

В настоящее время, в связи с отсутствием коммерческого учета транспортировки сточных вод на очистку МУП «Водоканал», учет осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Количество сточных вод, поступающих в канализацию, определяется по приборам учета, установленным в контрольном канализационном колодце или расчетным способом- как сумма сточных вод, получаемых:

- от использования питьевой воды, получаемой из системы водоснабжения МУП «Водоканал».

- от использования воды, поступающей из других источников и сбрасываемых в систему канализации МУП «Водоканал».

- сброс дождевых и талых вод в систему канализации МУП «Водоканал» ЗАПРЕЩЕН.

Учет поверхностных стоков  ведется в соответствии с «Правилами  пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»,утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 12.02.99г.№167,а так же «Условиями приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хоз-бытовой канализации МУП «Водоканал» г. Новоуральска. Расчетным способом учитываются  площади водонепроницаемых поверхностей  и фактически выпавших осадков.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет  осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»  № 416 от 07.12.2011г. Установка узлов учета находится в стадии проектирования.

9.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков  по административным  территориям  п. Верх-Нейвинский с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

в ред. постановления администрации от 16.08.2016 №285

«МУП «Водоканал» г. Новоуральска - организация, осуществляющая прием и очистку сточных вод в систему канализации, исходя  из условий рационального использования абонентами воды и учитывая все виды деятельности, которые осуществляются на территории п. Верх-Нейвинский. Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 14 февраля 1997 г. № N 133п "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" утвержден порядок  оплаты за сбросы.

Настоящий порядок распространяется на физических, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную хозяйственную деятельность, отводящих поверхностные сточные воды со своей территории в систему канализации как посредством подключения своих сетей и сооружений, так и в результате отвода поверхностного стока по рельефу местности с последующим его попаданием в приемные устройства системы канализации МУП «Водоканал» за исключением территорий, занятых домами жилищного фонда, независимо от ведомственной подчиненности форм собственности, но кроме территорий, используемых физическими и юридическими лицами для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

За основу методики расчета объемов поверхностных сточных вод взяты «Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты» от 29 декабря 1998 г. Для соблюдения ФЗ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» рекомендуется разработать план водоохранных мероприятий по модернизации хозяйственно-бытовой канализации.

Ретроспективное водоотведение по категориям потребителей в п. Верх-Нейвинский отображено в таблице 9.4.1.

Объемные показатели по водоотведению, тыс.м3/год

Таблица 9.4.1.

| Потребители | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Население | 116,0237 | 114, 166 |
| Прочие | 26.2077 | 24, 78505 |
| Итого: водоотведение | 142,2314 | 138,94565 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, без учета стока ливневых вод.

9.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов), для каждого сооружения,  обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений характеризующих существующие возможности передачи сточных вод.

Отвод и транспортировка сточных вод от абонентов го Верх-Нейвинский до очистных сооружений осуществляется:

-наружными сетями водоотведения, протяженностью 16,881км(5,516 км., самотечных сетей dy=150-300 мм.;11,365км напорных сетей dy=250-400 мм.);

- канализационными насосными станциями-2шт.

Для перекачки стоков на канализационные очистные  сооружения г. Новоуральска, в поселке функционируют 2 перекачивающие канализационные насосные станции.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е.перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые и сточные воды. Канализационная станция размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и наземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемное (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемном отделении стоки проходят первичную очистку от грубого мусора, загрязнений с помощью (грабель, решеток, дробилок).

КНС оборудована центробежными насосными агрегатами. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапаны), что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Сточные воды по безнапорным коллекторам от МКД и прочих потребителей, подключенных к центральной части п. Верх-Нейвинский поступают на КНС-2(ул.8Марта).

Оборудование канализационной насосной станции (КНС-2) - насос марки НГ 125-80-388-4 (Q-160 м³/час; Н-46 м, N-44 кВт.) – 2 шт.

В приемное отделение стоки по 2-м напорным коллекторам dy=300мм, протяженностью 1,156км  поступают на КНС-1, расположенную на территории предприятия «ПСЦМ» ОАО «Уралэлектромедь». Транспортировка хозяйственно-бытовых стоков до очистных сооружений канализации МУП «Водоканал»  г. Новоуральска осуществляется по 2-м напорным коллекторам dу=250мм-400мм., протяженностью 5,1км, выполненных из чугунных труб.

Оборудование канализационной насосной станции (КНС-1)-насос марки СМ 150-125-400 (Q-200 м³/час; Н-50 м; N-55 кВт) – 2 шт., характеризуется 100 %-м износом.

Водопроводные сети выполнены из стальных и чугунных труб. В настоящее время износ квартальных и магистральных сетей го Верх-Нейвинский составляет 80-100%, дворовых и уличных сетей 80-100 %, (в среднем износ канализационных сетей составляет 90 %). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек.

Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Производительность канализационной станции (КНС-2) составляет-160м3/час.

КНС-2 введена в эксплуатацию в 1989 году.

Производительность канализационной станции (КНС-1) составляет - 200м3/час, характеризуется 100%износ.

В п. Верх-Нейвинский ливневая канализация полностью отсутствует.

Приборы учета количества сточных вод, переданных на очистку, отсутствуют. Учет ведется по времени работы насосов.

Рекомендуется сделать проект и организовать пункты приема снега, рассчитанные на круглосуточные режимы работы

9.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

В период с 2013 по 2029 годы ожидается повышение объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений канализации от населения и промышленности в связи с вводом новых объектов водопотребления:

- вновь построенные многоквартирные дома;

-ввод в эксплуатацию новой блочной котельной;

-ввод в эксплуатацию новых объектов соц. культбыта.

На момент создания схемы в Г.О.Верх-Нейвинский комплекса очистных сооружений не существует. Все канализационные стоки проходят очистку на городских очистных сооружениях г. Новоуральска.

10. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

10.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения  сточных  вод представлены в таблице 10.1.1. К 2029 году, по перспективным прогнозам, поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод составит 140000 тыс.м3/год.

Среднесуточное потребление к 2029 году составит 380,7 м3/сут. (без учета промпотребителей).

Объемные показатели по водоотведению, тыс.м3/год.

Таблица 10.1.1

| Потребители | 2012 | 2013 | 2014 | 2029 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 116 023,7 | 114 160,6 | 115 000 | 115 000 |
| Прочие | 26 207,7 | 24 785,05 | 25 000 | 25 000 |
| Итого: водоотведение | 142 231,4 | 138945,65 | 140 000 | 140 000 |

Суммарный расчет расходов сточных вод по п. Верх-Нейвинский.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составляют на 2013год

114160,6тыс. куб.м./год; - 312,8 м3/сут.(для населения).

Нормативы для расчетов :

- индивидуальное строительство колонки 0,9м. куб/мес./чел.; 0,03м. куб/сутки/чел.

- многоэтажное строительство  4,84 м. куб./мес./чел.; 0,16 куб/сутки/чел.

Базовое  максимальное значение водоотведения за 2013 год = 380,7  м3/сутки.

Расчет на 2014 год:

Численность населения с 2012-2014г. увеличится на 100 чел.

Ввод жилых объектов составит:

- многоквартирное строительство -0,6 тыс.м2 20чел. * 0,16 куб/сутки/чел = 3,2 м3/сутки-водоотведение централизованное;

-  индивидуальное -2,4 тыс.м2 80чел *0,03 куб/сутки/чел = 2,4 м3/сутки- водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики).

Всего по жилью 3,2 м3/сутки.

суточное потребление завода Уралэлектромедь»  на 2013год– 54,7м3/сутки - 1,5 % (2014 год)=  53,9 м3/сутки

Итого: (312,8+3,2)+53,9=316+53,9 = 369,9 м3/сутки.

Численность населения с 2014-2025г.г. увеличится на 800 чел.

По годам прирост населения в среднем составит-80чел./год.

Расчет на 2015 год:

-индивидуальное строительство -2,5 тыс. м. кв.

800/ 10(2025-2015)= 80 человек - прирост населения по годам

80 чел.*0,03= 2,4 м3/сутки - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики)

лыжная база- 3 м3.сут ( по СНиП 2.04.01-85*) - водоотведение централизованное

завод «Уралэлектромедь» +5 % (2015 год)=  57,44 м.куб/сутки

Итого: (316+3)+57,44= 319+57,44=376,44 м.куб/сутки.

Расчет на 2016 год:

-индивидуальное строительство -2,5 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сутки  - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики).

блочно- модульная котельная 20 МВт  - водоотведение централизованное

расход воды теплоносителя 20 МВт*65м.куб.час( для закрытой системы)= 1300 м.куб*2(опрессовки и слив)=2600 м.куб/год=7,1 м.куб.сут.  В котельной  сточная вода образуется в результате промывки натрий-катионитовых фильтров .

расход воды на утечки ( подпитка 0,25% от объема сети) 1300*0,25%= 3,25 м.куб/час= 78 м.куб/сутки

всего по котельной- 78+7,1= 85.1 м. куб/сутки

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2016 год)=  58,5 м.куб/сутки

Итого:( 319+85,1)+58,5= 404,1+58,5= 462,6 м.куб/сутки

Расчет на 2017 год:

-индивидуальное строительство -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сутки - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики)

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2017 год)= 59,6 м.куб/сутки

Итого: 404,1+ 59,6 = 463,7  м.куб/сутки

Расчет на 2018 год:

-индивидуальное строительство -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сутки - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики)

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2018 год)= 60,7  м.куб/сутки

Итого:404,1+ 60,7 = 464,8 м.куб/сутки

Расчет на 2019 год:

-индивидуальное строительство -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сутки - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики)

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2019 год)= 61,8 м.куб/сутки

Итого: 404,1+61,8 = 465,9 м.куб/сутки.;

Расчет на 2020 год -2024-2029 год:

-индивидуальное строительство -3,0 тыс. м. кв.

80 чел.*0,03= 2,4 м.куб/сутки - водоотведение принимается равным 0, ввиду применения индивидуальных локальных систем очистки( септики)

завод «Уралэлектромедь» +2 % (2020 год)= 62,9 м.куб/сутки

Итого: 404,1+62,9 = 467 м.куб/сутки.

В период с 2014 по 2029 год ожидается сохранение тенденции к повышению водопотребления и водоотведения жителями и предприятиями города. В таблицах10.1.2., 10.1.3.приведены прогнозируемые (ожидаемые) поступления в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовые и среднесуточные объемы) на расчетный срок до 2029года.

Максимальное среднесуточное водоотведение сточных вод, м.куб/сут.

Таблица 10.1.2.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимальное среднесуточное водоотведение сточных вод, м.куб/сут | 369,9 | 376,44 | 462,6 | 463,7 | 464,8 | 465,9 | 467 | 467 |

Среднегодовое водоотведение сточных вод,  тыс.м.куб.

Таблица 10.1.3.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднегодовое водоотведение сточных вод, тыс.м.куб. | 135,01 | 137,4 | 168,85 | 169,25 | 169,65 | 170,05 | 170,45 | 170,45 |

На рисунке 10.1.1.  диаграммой роста поступления среднесуточных объемов стоков в систему канализации подтверждается повышение объемов сточных вод от потребителей, включенных в хозяйственно-бытовую канализацию (в первые пять лет и на перспективу до 2029года).

Рис. 10.1.1. Диаграмма роста поступления среднесуточных объемов стоков в систему канализации.

Рис.10.1.2. Перспективное водоотведение по типам абонентов.

При сравнении диаграмм по водопотреблению (рис 3.3.2.) и водоотведению (рис10.1.2.) к расчетному сроку 2029 года отмечается тенденция к значительному росту расхода воды на нужды всех типов абонентов, при этом, относительные значения по централизованному водоотведению значительно  вырастут для промышленных предприятий ( ввод в эксплуатацию блочно- модульной котельной установленной мощностью 20 МВт).

Относительные значения по централизованному водоотведению сократятся для населения. Это произойдет из-за того, что основной прирост жилого фонда (97,8%) планируется за счет индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что весь новый частный жилой фонд будет оборудован локальными (индивидуальными) системами очистки сточных вод (септиками).

10.2. Структура водоотведения, которая определяется  по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в  целом по поселению.

Структура водоотведения не распределяется по районным зонам и рассчитывается исходя из данных по централизованному водоснабжению г.о. Верх-Нейвинский. В настоящее время организацией, обслуживающей канализационные сети в п. Верх-Нейвинский не ведется учет водоотведения сточных вод  по территориям с выделением технологических зон. Комплекс очистных сооружений, прямые выпуски в административной структуре г.о. Верх-Нейвинский  отсутствуют.

10.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

В связи с тем, что канализационные очистные сооружения принадлежат МУП «Водоканал» г. Новоуральска, рассчитать требуемую мощность очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия  сооружений по годам на расчетный срок не представляется возможным.

11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведению.

11.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Объектов, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод в п. Верх-Нейвинский не предусматривается.

11.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции, для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Строительство автоматизированной комплектно-блочной канализационной насосной станции КНС-1а производительностью 200 м³/час за территорией завода ПСЦМ, оборудованной погружными насосами с частотными преобразователями, расходомерами и системой диспетчеризации, взамен физически изношенной КНС-1, расположенной на территории завода ПСЦМ, оборудованной насосами СМ 150-125-400 (Q=200 м³/час; Н=50 м, N=55 кВт)-2 шт. Реконструкция КНС должна проводиться  согласно проектных данных, рассчитанных на основании предоставленных данных перспективных балансов водоотведения на расчетный срок  до 2029года.

Целью данного мероприятия является повышение надежности работы канализационной сети, сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования, сокращение аварийных ситуаций, повышение уровня обслуживания за счет выноса КНС-1 с территории ПСЦМ. Согласно инвестиционной программе предлагаются аналогичные мероприятия:

1. Объектный сметный расчет №25-2 на строительство комплектной насосной станции производительностью 106 м3/час в г. Челябинске.

2. Технико-коммерческое предложение ЗАО "Интермаш и К" на поставку насосного оборудования производства "ITT Flygt AB" для КНС № 11, производительностью 200 м3/час, Н=50м., N=28 кВт.

11.2.1. Закольцовка канализационных коллекторов для обеспечения надежности водоотведения и возможности перераспределения объемов сточных вод между очистными сооружениями.

Все канализационные коллектора выводятся на канализационную насосную станцию с дальнейшей транспортировкой стоков на комплекс очистных сооружений г. Новоуральск. Канализационную насосную станцию при данной схеме канализации можно рассматривать как конечную точку закольцовки канализационных сетей п. Верх-Нейвинский.

11.2.2. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

Согласно ген. плана и  инвестиционной программы в районах индивидуального жилищного строительства не предусматривается организация централизованного водоотведения. Частный сектор планируется оборудовать индивидуальными локальными очистными установками (септики).

11.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется, так как существующая КНС не имеет резерва по мощности. В данной системе водоотведения в п. Верх Нейвинский объекты на сетях канализации, кроме КНС, отсутствуют.

12. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения.

12.1. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных   вод в существующих районах.

Строительство самотечного коллектора до новой КНС-1а Dy=300 мм, протяженностью L= 0,15 км для переключения потока сточных вод на новую КНС-1а и напорного 2d=150 мм от новой КНС-1а до существующих ниток напорного коллектора протяженностью 0,2 км, обеспечивающего перекачку стоков на очистные сооружения г. Новоуральска.

Планируемое строительство сетей необходимо из-за выноса КНС-1 за территорию завода.

Целью данного мероприятия является повышение уровня обслуживания за счет выноса КНС-1 с территории ПСЦМ

В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потребителей услугами, проанализированы показатели протяженности и износа  канализационных сетей составляют:

-Протяженность канализационных сетей в 2010 году составляла  15,839 км. (безнапорные сети с общей протяженностью-5516м.; напорные сети с общей протяженностью – 10323м.). Количество абонентских вводов составляет 182ед. (абонентские вводы жилищных объектов-130ед.; абонентские вводы общественных зданий-34ед.; абонентские вводы производственных потребителей -18ед.). В результате освоения мероприятий согласно инвестиционной  программы протяженность сетей к концу 2013 года   увеличилась до 16,389 км., в том числе порядка 8 км. (две сети) напорный канализационный коллектор, одна сеть находящийся в аварийном состоянии.  Для отвода сточных вод имеется две КНС производительностью 230-430 куб.м.\час . (360м3/ч).

-Количество канализационных камер и колодцев на напорных сетях составляет 12шт.;

-Количество канализационных камер и колодцев на безнапорных сетях составляет 337шт.;

Основные канализационные коллекторы запроектированы по улицам: 8 Марта Д 250 мм, Евдокимова 2Д 150 мм, Нагорная Д 250 мм, по проектируемым улицам.

Замена ветхих канализационных сетей планируется   в размере 2,4 км.

С целью предотвращения аварийных ситуации, вызванных обрушением колодцев, улучшением санитарной обстановки на территории поселка, снижения объемов сточных вод, перекачиваемых на очистные сооружения г. Новоуральска, за счет прекращения поступления грунтовых и дождевых вод через неплотности люков и стен колодцев, а также снижения энергопотребления за счет снижения объемов перекачиваемых сточных вод, разработаны мероприятия по реконструкции и новом строительстве колодцев на сетях водоотведения в кол-ве 106шт.

Реконструкция колодцев

с  К №109  по  К №158, с  К №162  по № К166,  с К №200 по  К №11, с  К №215 по  К №217, с  К №219 по  К №229- 82 шт..

Строительство канализационных колодцев

К №178,  К №179,  К №181,  К №182, К №184,  К №185,  с К №188 по  К №199,  К №202, К №205,

с  К №212 по  К №214, К №218  взамен разрушенных с 90% износом. Всего-24 шт.

12.2. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективногоувеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых района под жилищную, комплексную или производственную застройку.

12.2.1. Варианты маршрутов прохождения объектов централизованной системы водоотведения по территории муниципального образования (трассы) и их обоснованность.

На рисунке 12.12.1. линиями красного  цвета отображены существующие  маршруты прохождения канализационных сетей по территории  п. Верх-Нейвинский.

Безнапорные сети в системе водоотведения соответствуют  протяженностью -5516 м.;

Напорные сети составляют протяженность-10323 м.

Рис.12.2.1.Схема маршрутов прохождения канализационных сетей по территории  п. Верх-Нейвинский.

12.2.2. Примерные места размещений канализационных насосных станций, резервуаров и прочих сооружений на сетях.

Рис.12.2.2. Схема размещения канализационной насосной станции (КНС-1) п. Верх-Нейвинский.

Рис.12.2.3. Схема размещения  канализационной  насосной станции  (КНС-2) п. Верх-Нейвинский.

12.2.3. Характеристика охранных зон канализационных сетей и сооружений.

Строительство щебеночной подъездной автодороги для обслуживания напорных коллекторов, площадью покрытия 18 м2. Целью данного мероприятия является организация подъезда для обслуживания напорных коллекторов и камер переключения на них. Срок реализации мероприятия до 2022г.

Основными задачами развития территорий городского округа Верх-Нейвинский по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды являются: стабилизация и поддержание благоприятной экологической обстановки, санитарное благополучие населения, решение задач по обеспечению экологической безопасности, совершенствованию градо-экологических условий комплексной застройки, минимизации и стабилизации негативного воздействия, при использовании существующих и освоении свободных территорий городского округа на основе проведенной комплексной оценки территории.

Исходя из выявленных источников негативного воздействия на состояние окружающей среды, располагающихся на территории городского округа Верх-Нейвинский, а также с учетом планируемого функционального зонирования территорий округа, предложения проекта генерального плана, направлены на следующее:

-стабилизацию и улучшение качественного состава поверхностных и подземных водных объектов за счет уменьшения загрязнения и объема сбрасываемых в них сточных вод, в т.ч., поверхностных, в ходе организации системы инженерного обеспечения и подготовки территорий округа, а также при проведении рекультивации нарушенных территорий и освоении новых месторождений полезных ископаемых.

- совершенствование системы санитарной очистки и благоустройства территорий городского округа, с созданием централизованной системы санитарной очистки территорий городского округа, развитием зоны специального назначения, включающей объекты, связанные с использованием, переработкой, обезвреживанием, утилизацией, хранением и размещением твердых бытовых и промышленных отходов.

Ожидаемые результаты реализации экологической политики и использования природного потенциала городского округа включают:

- уменьшение сброса загрязняющих веществ в р. Нейву и Верх-Нейвинский пруд;

- переработку и утилизацию твердых бытовых и промышленных отходов (не выше 4 – 5 класса опасности) на объектах зоны специального назначения.

Утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов полигон утилизации ТБО п.Верх-Нейвинский.

В северо-западной части городского округа значительную территорию занимают нарушенные территории, представленные сформировавшейся комплексной зоной объектов размещения твердых и жидких промышленных и бытовых отходов (пруд Глухое, являвшийся прудом-отстойником шламов Нейво-Рудянского лесохимзавода, и свалка промышленных и бытовых отходов ООО «Интер» на берегу пруда), на которую осуществлялось захоронение промышленных отходов производства сплавов цветных металлов р.п. Верх-Нейвинский. Свалка ТБ и ПО располагается в 54 квартале Верх-Нейвинского участка Верх-Нейвинского участкового лесничества, на землях промышленности, в 1,5 км северо-северо-восточнее р.п. Верх-Нейвинский, в 3,25 км южнее пос. Нейво-Рудянка, в 2,25 км восточнее р. Нейва. Границы свалки на местности ограничены с запада и юго-востока забором, естественной границей с севера является заболоченный берег пруда Глухого. В настоящее время тело свалки от заболоченного берега пруда Глухого отделяет насыпная дамба.

Администрацией городского округа Верх-Нейвинский, в ходе реализации решений, принятых межведомственной комиссией по рассмотрению экологической ситуации на озере «Глухое» от 18.01.2007 г., в 2008 году, были проведены работы по межеванию и установлению границ земельных участков, занимаемых под озеро Глухое и две дамбы, с присвоением кадастровых номеров 66:15:29 01 001:0790 - 66:15:29 01 001:0792, соответственно. Постановлением Главы городского округа Верх-Нейвинский №30 от 18.01.2008 г. были уточнены границы земельного участка под объектом, согласно которому общая площадь объекта составила 1 819 663 м2, в т.ч.: накопитель сточных вод озеро Глухое - 1 795 770 м2, защитная дамба №1 - 9 329 м2, защитная дамба №2 - 14 564 м2. В настоящее время площадь полигона составляет 2,2га, в том числе площадь складирования-0,1га.

В 2000 году в эксплуатацию ООО «Интер» была передана свалка токсичных промышленных и бытовых отходов Верх-Нейвинского филиала ПСЦМ ОАО  «Уралэлектромедь» и р.п. Верх-Нейвинский, согласно договору аренды земли № 173 от 04.11.2003г.. На свалке размещаются бытовые отходы 4 - 5 классов опасности.

Эксплуатируемая в настоящее время свалка ТБО и ПО располагается на участке, ранее испытавшем существенную антропогенную трансформацию в результате складирования токсичных промышленных отходов Верх-Нейвинского завода обработки цветных металлов, а также в процессе использования пруда Глухого в качестве накопителя токсичных промышленных стоков Нейво-Рудянского лесохимзавода. На момент передачи (к 2000 году) ООО «Интер» объекта размещения отходов пруд Глухой с прилегающими территориями сформировался в мощный техногенный источник антропогенной нагрузки на состояние окружающей среды городского округа Верх-Нейвинский и прилегающих территорий. В качестве шламонакопителя токсичных промышленных стоков является пруд-накопитель «Болото «Глухое», которое является источником техногенного воздействия на состояние окружающей среды городского округа Верх-Нейвинский и прилегающих территорий Свердловской области, уровень загрязняющих веществ превышает по следующим показателям: окисляемости (БПК5 и ХПК), органическими веществами, а также (железо, алюминий, марганец, медь), азота аммонийного и повышенный уровень рН. Загрязнение пруда Глухого нитратами обуславливается действующей эксплуатацией свалки для размещения бытовых отходов 4 - 5 классов опасности, а также торфяным характером грунтов пруда. Для снижения отрицательного воздействия на водные объекты со стороны накопленных на полигоне отходов, в настоящее время происходит обваловка периметра полигона на границе с болотом и прудом Глухой.

Оценка планируемой ООО «Интер» деятельности по организации производства по переработке и обезвреживанию отходов. Перспективы развития зоны размещения объектов, связанных с переработкой и обезвреживанием, утилизацией, хранением и размещением твердых бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время, согласно постановлению Главы Администрации городского округа Верх-Нейвинский №127 от 30.03.2010 г. «Об изменении разрешенного использования земельным участком», планируется организация производства по переработке и обезвреживанию отходов. В соответствии с Проектной документацией «Производство по переработке и обезвреживанию отходов в п. Верх-Нейвинский Свердловской области». ООО «Интер», выполненной ОАО институт «УралНИИАС» в 2010 г., на указанном участке планируется организация производства по сжиганию отходов, в составе 2-х пусковых комплексов, включающих размещение двух линий по сжиганию отходов.

Проектируемым технологическим процессом предусматривается: на первой технологической линии производить сжигание твердых, штучных, пастообразных, сыпучих и жидких отходов в ротационной печи, на второй технологической линии - сжигание твердых и штучных отходов в камерной печи. В состав технологического процесса предлагается: оборудование первого этапа сжигания - ротационная печь, со стабилизирующей горелкой, и второго этапа – камера окончательного сжигания, с 2-мя горелками; зольной камеры, с устройством золоудаления из камеры окончательного сжигания; фильтрационной системы, с подачей сорбентов  и системой дымоотвода.

Осуществление второй ступени сжигания предусмотрено в камерах дожигания отходов, установленных за печами. Поддержание температуры процесса на второй ступени сжигания (в диапазоне от 950 до 1350 °С) проектируется за счет использования газовой горелки, работающей на природном газе. После камеры дожигания продукты сгорания направляются в котлы-утилизаторы, в которых происходит их охлаждение до 200 °С (тепло направляется на обогрев зданий комплекса), с последующей очисткой отходящих дымовых газов при помощи сорбентов, и в рукавных фильтрах.

Размещение основных объектов комплекса намечено в существующих реконструируемых производственных зданиях, расположенных на промплощадке (бывший цех деревообработки), помимо которых на участке запроектировано размещение вспомогательных помещений и объектов (компрессорная, помещение для приема жидких отходов, котельная, выгребная яма, дизель-генератор и пр.), а также участка перегрузки отходов.

На проектируемых мощностях планируется утилизировать 1 825 т/год промышленных и коммунальных отходов (из них, 975 т/год - на 1-ом пусковом комплексе).

Сжигаемые различные виды промышленных и бытовых отходов имеют  различное агрегатное состояние и обладают специфическими свойствами и характеристиками, в т.ч.:

- по эпидемиологической и бактериологической опасности (медицинские отходы (без указания классов), отходы дрожжей, мездра, отходы хромовой кожи, отходы гигиенических средств, отходы при механической и биологической очистке сточных вод и пр.);

- по физическому и агрегатному составу: твердые, жидкие, шламы, пастообразные сыпучие, пылеобразные, гранулят, готовые изделия, потерявшие потребительские свойства;

- по классу опасности для окружающей природной среды.

Номенклатура промышленных и коммунальных отходов, планируемых к сжиганию на проектируемом производстве по переработке и обезвреживанию отходов ООО «Интер» установлена.При этом, часть отходов, указанных в номенклатуре, не могут подвергаться термическому обезвреживанию, их допускается направлять на мусороперерабатывающие и утилизационные производства, либо требуется размещать в специальных накопителях токсичных промышленных отходов (свалка, эксплуатируемая ООО «Интер», не удовлетворяет специальным требованиям, предъявляемым к размещению опасных токсичных промышленных отходов).

Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ООО «Интер» требуется переоформление действующей лицензии по обращению с отходами производства и потребления (лицензия №ОП-54-001638(66) от 03.07.2009 г., на срок до 03.07.2014 г.), так как обезвреживание большинства из отходов, указанных в номенклатуре, относится к видам деятельности, на которые требуется получение лицензии. Специалисты (сотрудники) объекта прошли спец.обучение.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер  СЗЗ  составляет 500 м (указанная в проектной документации) принимается в случае использования технологии по сжиганию только коммунальных (твердых бытовых) отходов. Планируемый срок эксплуатации полигона-50лет.

В настоящее время утилизация отходов, образующихся на предприятиях и в жилом фонде р.п. Верх-Нейвинский, осуществляется по трем основным направлениям:

- полная или частичная передача сторонним предприятиям (ООО «Центр безопасности промышленных отходов», г. Екатеринбург, ОАО «Уралэлектромедь» (Верхнепышминская площадка), ООО «Утилис», г. Новоуральск, ООО «РОСА-1», г. Москва) по обезвреживанию опасных и токсичных отходов  (отходы I, II и III-го класса опасности: ртутные отходы, отработанные трансформаторы и аккумуляторы, отработанные масла, лабораторные отходы и пр.),

- передача отходов на предприятия вторсырья и утиля (ООО «Ареолкомпани», г. Екатеринбург, ООО «Утилис», г. Новоуральск, ОАО «Уралэлектромедь» (Верхнепышминская площадка), ООО «Метресурс-С», г. Верхняя Пышма (отходы IV и V класса опасности: текстиль, отходы бумаги и картона, древесины),

- захоронение образующихся отходов (осуществляется на территории городской свалки-полигона твердых бытовых и промышленных отходов ООО «Интер»).

С целью оценки современного экологического состояния свалки ТБ и ПО и прилегающей территории, в рамках разработки проекта экологического мониторинга (Полигон промышленных и бытовых отходов ООО «Интер» в пос. Верх-Нейвинский, Проект экологического мониторинга, ш. ИЭ-39-07, ООО «Уралгеопроект», 2008 г.), было выполнено обследование территории полигона и опробование почв и грунтов полигона и прилегающей территории.

С целью минимизации воздействия на окружающую среду деятельности ООО «Интер» по эксплуатации полигона отходов, требуется:

- разработка и внедрение мероприятий по водопонижению и предотвращению загрязнения прилегающей территории при ветровом разносе отходов и ветровом выносе пыли с тела полигона;

-на период действия генерального плана, ООО «Интер» должна быть проведена рекультивация нарушенных территорий свалки ТБ и ПО, с возвратом их в оборот.

Деятельность ООО «Интер» на арендуемом участке способствует стабилизации экологической ситуации и снижению воздействия на соседние ландшафты. Выполнение производственной программы экологического мониторинга позволяет проводить оценку изменения экологической ситуации.

Предлагается дальнейшее развитие зоны специального назначения, включающей объекты, связанные с использованием, переработкой, транспортировкой, обезвреживанием, утилизацией, хранением и размещением твердых бытовых и промышленных отходов в северо-западной части городского округа, на подлежащих рекультивации территориях пруда-накопителя токсичных промышленных отходов «озеро Глухое», с учетом проведения мероприятий по их технической подготовке с целью размещения объектов зоны, в т.ч., гидроизоляции основания. Указанное местоположение предлагаемой проектом генерального плана зоны размещения объектов по переработке, утилизации и размещению отходов производства и потребления позволит организовать полноценную зону специального назначения, на достаточном удалении от существующей и проектируемой жилых зон р.п. Верх-Нейвинский и прилегающих территорий, вдали, и с подветренной стороны от нормируемых объектов, и не потребует изъятия ценных земельных ресурсов и земель лесного фонда городского округа.

12.3. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

(в ред.постановления администрации городского округа Верх-Нейвинский от 29.06.2020 № 280)

Строительство самотечного коллектора до новой КНС-1а d=300 мм, протяженностью 0,15 км для переключения потока сточных вод на новую КНС-1а и напорного 2d=150 мм от новой КНС-1а до существующих ниток напорного коллектора протяженностью 0,2 км, обеспечивающего перекачку стоков на очистные сооружения г.Новоуральска.

Целью мероприятия является строительство сетей в связи с выносом КНС-1 за территорию завода.

Модернизация отдельных элементов коллектора от КНС-2 (угол ул.8 Марта-ул.Калинина) до камеры гашения напора, расположенной в районе детсада “Солнышко”- ул.Ленина 18,  диаметром 300 мм, протяженностью 0,68 км.

Целью данного мероприятия является предотвращение аварийных ситуаций, улучшение санитарной обстановки за счет предотвращения разлива сточных вод на территорию. Срок реализации мероприятия до 2022г.

12.4. Сведения о реконструированных и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса  очистки и транспортировки сточных вод городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области стала главной и определяющей проблемой, без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. для дальнейшего развития нового жилищного строительства.

В связи с этой проблемой в городском округе разработана Инвестиционной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» в городском округе Верх-Нейвинский на 2011-2022 годы», раздел Водоотведение, утвержденной Решением Думы городского округа Верх-Нейвинский  Свердловской области .

Инвестиционной программой определяется  необходимость модернизации  основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования. Кроме того, повышение уровня благоустройства жилищного фонда.

Основные задачи инвестиционной программы.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач на период до 2022года:

- строительство нового самотечного коллектора;

- новое строительство канализационной насосной станции, взамен физически изношенной и морально устаревшей КНС № 1, реконструкция КНС №2 с заменой оборудования;

- реконструкция   отдельных участков ветхих самотечных канализационных сетей;

- ремонт и строительство новых колодцев из полипластика на сетях.

Сроки реализации инвестиционной программы: 2011-2022 годы

Одними из важных мероприятий являются:

1.Реконструкция КНС-2 (угол ул.8 Марта-ул. Калинина) производительностью 160 м³/час (3840 м3/сут.), с установленными насосами НГ 125-80-388-4 (Q=160 м³/час; Н=46 м, N=44 кВт) – 2 шт. с заменой насосного оборудования, электрических шкафов управления, установкой частотных преобразователей, расходомеров, систем диспетчеризации, решеток и  реконструкцией систем ОВ.  Срок реализации мероприятия до 2022г.

Целью данного мероприятия является:

- повышение надежности работы канализационной сети;

-сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования;

- сокращение аварийных ситуаций.

2. Санация одной нитки напорного канализационного коллектора d=250 мм (200 мм) протяженностью 5,1 км от КНС-1 до ОСК г. Новоуральска. Протяженностью L= 5,1км. Целью данного мероприятия является:

-предотвращение аварийных ситуаций.

-улучшение санитарной обстановки территории

Срок реализации мероприятия до 2022г.

12.5. Сведения о реконструированных участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция отдельных участков ветхих самотечных канализационных сетей общей протяженностью составляет 2,4 км в т.ч.

Dy =100 мм общей протяженностью 0,55 км .:

ул. Рабочей молодежи от К-178 до К-181 протяженностью L= 0,15 км

ул. Рабочей молодежи протяженностью L= 0,15 км

ул. Евдокимова 31,33,35, ул.Калинина 12, от К-109 до К-114 протяженностью L= 0,12 км

ул. 8 Марта 5,7,9, от К-114 до К-119 протяженностью L=0,2 км

ул. Ленина, от К-162 до К-163 протяженностью L=0,03 км

ул. Калинина 10, от К-123 до К-129 протяженностью L=0,05 км..

Dy =150 мм общей протяженностью 0,45 км.:

ул. Рабочей молодежи, от К-181 до К-182 протяженностью L= 0,05 км;

ул. Евдокимова 31,33,35, ул.Калинина 12, от К-129 до К-134 протяженностью L= 0,1 км;

ул. Ленина, от К-163 до К-166 протяженностьюL= 0,1 км;

ул. Калинина 10, от К-119 до К-125 протяженностью L=0,2 км.

Dy =200 мм общей протяженностью 1 км .:

по ул.Евдокимова  от дома 35 до ул. 8 Марта и до ул.Калинина 12 общей протяженностью L=0,25 км.

по ул. Рабочей молодежи от дома 17 до дома 3, протяженностью L= 0,25 км.;

по ул. Рабочей молодежи от К-178 до К-218 протяженностью L= 0,5 км.

Dy =300 мм общей протяженностью 0,4 км.:

ул.Евдокимова 31,33,35. до ул.Калинина 12 (от К №132 до К№138) протяженностью 0,1 км;

ул.8Марта 5,7,9 от К №114 до К №158 протяженностью 0,3 км.

Целью данных мероприятий является:

-предотвращение аварийных ситуаций;

-снижение нагрузки на очистные сооружения за счет сокращения поступления ливневых стоков в систему

канализации;

-улучшение санитарной обстановки.

Сроки реализации инвестиционной программы: 2011-2022 годы.

12.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

в ред. постановления администрации от 16.08.2016 №285

Строительство автоматизированной комплектно-блочной канализационной насосной станции КНС-1а производительностью 200 м³/час за территорией завода ПСЦМ, оборудованной погружными насосами с частотными преобразователями, расходомерами и системой диспетчеризации, взамен физически изношенной КНС-1, расположенной на территории завода ПСЦМ, оборудованной насосами СМ 150-125-400 (Q=200 м³/час; Н=50 м, N=55 кВт)-2 шт.Объем составит 4800 м3/сут. Целью данного  мероприятия является:

-повышение надежности работы канализационной сети;

-сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования;

-сокращение аварийных ситуаций;

-повышение уровня обслуживания за счет выноса КНС-1 с территории ПСЦМ.

Уровень загрузки производственных мощностей насосной станции в 2010 году составил 12%. В результате реконструкции и модернизации, установленная производительность станции по прогнозам останется на том же уровне, а уровень загрузки снизится.

Предлагается разработать проект и осуществить строительство централизованной ливневой канализации на территории.

12.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

В настоящее время в схеме водоотведения Г.О.Верх-Нейвинский не предусмотрены строительство и реконструкция регулирующих резервуаров.

12.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На момент создания схемы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах организации ГУП СО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» п. Верх-Нейвинский отсутствует.

12.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение.

В данный момент расчет водоотведения считается равным расчетам по  водоснабжению. Расчет по абонентам, оснащенными узлами учета воды ведется по показаниям приборов учета воды.

Врезка узла учета стоков на напорных коллекторах  d=200 мм в камере на очистных сооружениях г. Новоуральска- 2 шт.

Целью данного мероприятия является :

1.Учет количества образующихся сточных вод ;

2.Контроль баланса водопотребления и водоотведения.

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения (комплекса очистных сооружений канализации.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн, необходимо выполнять реконструкции, модернизации существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для достижения нормативных показателей качества воды сбрасываемых в водоемы после узла биологической очистки рекомендуется внедрять системы  сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенически  требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем	рекомендуется обеззараживать ультрафиолетом.

Важнейшим экологическим аспектом при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с   превышением нормативно допустимых показателей.

Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикацию (зарастание водоема водораслями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей ( в том числе канализационных коллекторов).

Для исключения попадания неочищенных ливневых стоков с городских территорий, предлагается оборудовать ливневые выпуски с возможностью дальнейшего переключения в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей (обезвреживания и обеззараживания).

Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, муниципальным образованиям в целом.

13.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий  по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Антропогенная нагрузка на территорию городского округа Верх-Нейвинский, как и степень ее освоенности, распределена неравномерно: условно экологически неблагоприятные, нарушенные территории, как показано выше, располагаются в юго-западной и южной частях городского округа, и относятся, в первую очередь, к зонам интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения (использования) и максимального искусственного преобразования природной среды.

В первую очередь, к таким зонам относятся- территории р.п. Верх-Нейвинский, через которые  проходят транспортные магистрали: автодорога «Екатеринбург  Новоуральск» регионального значения и магистральная железная дорога «Екатеринбург - Нижний Тагил» ОАО «РЖД».

Зоны прохождения автомобильных дорог в первую очередь подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, резиновой и дорожной пылью. Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора  на придорожную полосу оказывают негативное влияние на окружающую среду в целом. Зона интенсивного градостроительного освоения в границах р.п. Верх-Нейвинский включает подзоны жилых, промышленных и коммунально-складских территорий. Промышленные территории поселка, представленные Филиалом «Производство сплавов цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь», примыкают к жилым массивам, образуя промышленно-коммунальную зону на юго-западной периферии округа.;

нарушенные территории в северо-западной части городского округа, представленные сформировавшейся комплексной зоной объектов размещения твердых и жидких промышленных и бытовых отходов (пруд Глухое, являвшийся прудом-отстойником шламов Нейво-Рудянского лесохимзавода, и свалка промышленных и бытовых отходов ООО «Интер», на берегу пруда, на которую осуществлялось захоронение промышленных отходов производства сплавов цветных металлов р.п. Верх-Нейвинский), которые подверглись значительному воздействию за предыдущие и текущие периоды деятельности промышленных предприятий района, и испытывают антропогенную нагрузку за счет продолжающейся эксплуатации объектов для размещения твердых и жидких бытовых отходов.

Способы нормализации экологической ситуации в районе расположения пруда Глухого и свалки твердых бытовых и промышленных отходов ООО «Интер».

По результатам проведенного на свалке бытовых и промышленных отходов экологического аудита, и с учетом того, что ситуация на рассматриваемой территории остаётся стабильно тяжёлой, Институтом Промышленной Экологии УрО РАН были предложены способы нормализации экологической ситуации. Последние, с учетом доработки по информации о сформировавшемся, совместного с прудом Глухим, мощном источнике техногенного воздействия на состояние окружающей среды, могут быть использованы для нормализации экологической ситуации, сложившейся в северо-западной части городского округа Верх-Нейвинский.

Для нормализации экологической ситуации в районе расположения пруда Глухого должна включать следующие составляющие:

1) нормализацию обстановки от прошедшей деятельности Верх-Нейвинского завода цветных металлов по произвольному захоронению промышленных и бытовых отходов;

2) комплексную нормализацию состояния пруда Глухого, как от прошедшей деятельности Нейво-Рудянского лесохимзавода, так и от прошлого влияния, оказываемого свалкой бытовых и промышленных отходов ООО «Интер»;

3) минимизацию негативного воздействия, оказываемого в ходе текущей эксплуатации свалки  ООО «Интер».

Основными причинами, оказывающих влияние  на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:

-отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

-возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

-отсутствие организованного выгула домашних животных;

-увеличение числа неканализованных объектов;

-недостаточное количество общественных туалетов;

-недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

-отсутствие утвержденных суточных нормативов образования твердых и жидких бытовых отходов от частного сектора.

При планировании и новом строительстве должны приниматься меры по обезвреживанию и безопасном размещении отходов производства и потребления, соблюдение нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройство территории и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. Проектирование  и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов являются мероприятиями для  развития систем  переработки ТБО, с дальнейшим выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки.

Необходимо разработать  специальные программы (планы) производственного контроля (затраты на сооружение всех пунктов надзора, оснащение их необходимым оборудованием для проведения мониторинга полигона ТБО). Целью данного мероприятия является контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.  Оценка состояния окружающей среды и качества отдельных ее компонентов проводится в дальнейшем, в основном, по отношению к условно экологически неблагоприятным, нарушенным территориям, испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, в которых, как правило, и осуществляется (вынужденный) мониторинг состояния окружающей среды.

Как следствие произойдет снижение вредного воздействия на окружающую среду на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Программа «Чистая вода» городского округа Верх-Нейвинский на период до2022года принимается, в вопросах водоотведения, с  целью снижения загрязнения природных водных объектов сточными водами от городов и прилегающих населенных пунктов. Для достижения целей необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих основных задач в сфере водоотведения

-осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

-организация осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей среды.

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

14.1. Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками(либо в ценах, принятых по объектам-аналогам) на момент выполнения программы, с последующим их приведением  к текущим прогнозным ценам.

Финансовые потребности, согласно  инвестиционной программе ГУП  СО «Облкоммунэнерго» г.о. Верх-Нейвинский: «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верх-Нейвинский до 2022 года. Водоотведение.»

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоотведения и наилучшего учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.

Непрерывность финансирования и оперативная реализации мероприятий долгосрочной программы планируется обеспечить за счет привлечения заемных средств российских кредитных организаций на условиях предоставления Правительством Свердловской области и администрацией городского округа Верх-Нейвинский бюджетных гарантий и субсидий на возмещение процентов по кредитам. Основные источники  финансирования реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию  объектов  централизованных систем  водоотведения.

(в ред.постановления администрации городского округа Верх-Нейвинский от 29.06.2020 № 280)

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия. Обоснование стоимости. |  |  | Прогнозная стоимость мероприятий по годам, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2015 | 2016-2017 |  | 2018-2019 | 2020-2021 |  | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2029 |  |
| Прогнозные индексы инфляции Минэкономразвития России (письмо Минэкономразвития РФ от 07.10.2010 г. № 18736-АК/ДОЗ.) |  |  |  | 1,034 | 1,034 |  | 1,034 | 1,034 |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 |  |
| То же к 2011 году |  |  |  | 1,200 | 1,241 |  | 1,283 | 1,327 |  | 1,372 | 1,419 | 1,467 |  |
| 1 |  | Строительство автоматизированной комплектно-блочной канализационной насосной станции КНС-1а производительностью 200 м³/час за территорией завода ПСЦМ, оборудованной погружными насосами с частотными преобразователями, расходомерами и системой диспетчеризации, взамен физически изношенной КНС-1, расположенной на территории завода ПСЦМ, оборудованной насосами СМ 150-125-400 (Q=200 м³/час; Н=50 м, N=55 кВт)-2 шт.* *1. Аналог. Объектный сметный расчет №25-2 на строительство комплектной насосной станции производительностью 106 м3/час в г.Челябинске. Стоимость СМР в ценах 2001 г составляет 691,3 тыс.руб. Стоимость в ценах I кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составит 4625 тыс.руб. Приложение 1. 2. Аналог. Технико- коммерческое предложение ЗАО "Интермаш и К" на поставку насосного оборудования, производства "ITT Flygt AB" для КНС № 11, производительностью 200 м3/час,Н=50м., N=28 кВт. Стоимость оборудования составит 5280 тыс.руб. |  | 9905*1,2=11886 | 75*1,241=93,1 |  | 9830*1,283= 12611,9 |  |  |  |  |  | 24591 |
| 1.1 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 2. |  | Строительство самотечного коллектора до новой КНС-1а d=300 мм, протяженностью 0,15 км для переключения потока сточных вод на новую КНС-1а и напорного 2d=150 мм от новой КНС-1а до существующих ниток напорного коллектора протяженностью 0,2 км, обеспечивающего перекачку стоков на очистные сооружения г.Новоуральска* Аналог. ССР стоимости строительства № 2. Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г.Верхняя Пышма, производительностью 30 тыс. м3/сут. II ПК пункт №1 насосная станция №5, производительностью 2000 м3/час. Стоимость работ в 2001г. составляет 5794,5 тыс.руб.Стоимость в ценах I квартала 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) и 0,25 на СМР составляет 5810 тыс.руб. Приложение 5 2. Аналог. Технико-коммерческое предложение на поставку насосов NZ 3202.180НТ (Q=350 м³/час; Н=27,3 м; N=37,5 кВт) для КНС-12 г.Богданович - 2 шт. Стоимость комплекта оборудования, состоящего из 3-х насосов и системы управления составляет 4517 тыс.руб. Стоимость с учетом К=0,5 на состав комплекта оборудования (2 насоса с системой управления) и К=1,3 на СМР составит 2260 тыс.руб. |  |  | 1070*1,241=1327,9 |  | 2716*1,283=3484,63 |  |  |  |  |  | 4812,53 |
| 2.1 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  |  | 482 |  |  |  |  |  |  |  | 482 |
| 3. |  | Санация одной нитки напорного канализационного коллектора d=250 мм (200 мм) протяженностью 5,1 км от КНС-1 до ОСК г.Новоуральска. Аналог. ССР строительства питьевого водовода в п.Верх-Нейвинский. Стоимость строительства водовода протяженностью 1279 м в ценах 2010г. (Ксмр=4,37) составляет 5297,6 тыс.руб. Стоимость 1 км водовода в ценах I кв. 2011г. (Ксмр=5,92) составляет 5533 тыс.руб. |  |  | 28218*1,241= 35018,5 |  |  |  |  |  |  |  | 35018,5 |
| 3.1 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3501,85 |
| 4 |  | Реконструкция КНС-2 (угол ул.8 Марта- ул.Калинина) производительностью 160 м³/час с установленными насосами НГ 125-80-388-4 (Q=160 м³/час; Н=46 м, N=44 кВт) – 2 шт. с заменой насосов, электрических шкафов управления, установкой частотных преобразователей, расходомеров, систем диспетчеризации, решеток и реконструкцией систем ОВ.* * Аналог. ССР стоимости строительства № 2. Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г.Верхняя Пышма, производительностью 30 тыс. м3/сут. II ПК пункт №1 насосная станция №5, производительностью 2000 м3/час. Стоимость работ в 2001г. составляет 5794,5 тыс.руб.Стоимость в ценах I квартала 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) и 0,25 на СМР составляет 5810 тыс.руб. Приложение 5 2. Аналог. Технико-коммерческое предложение на поставку насосов NZ 3202.180НТ (Q=350 м³/час; Н=27,3 м; N=37,5 кВт) для КНС-12 г.Богданович - 2 шт. Стоимость комплекта оборудования, состоящего из 3-х насосов и системы управления составляет 4517 тыс.руб. Стоимость с учетом К=0,5 на состав комплекта оборудования (2 насоса с системой управления) и К=1,3 на СМР составит 2260 тыс.руб. |  |  | 8070*1,241= 10014,9 |  |  |  |  |  |  |  | 10014,9 |
| 4.1 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |
| 5. Реконструкция и новое строительство колодцев на сетях водоотведения-106 штук, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Реконструкция колодцев с К №109 по К №158, с К №162 по № К №166, с К №200 по К №11, с К №215 по К №217, с К №219 по К №229- 82 шт.* * Аналог. Смета № 001. Капитальный ремонт колодцев на канализационных сетях г.Арамиля - 70 шт. Стоимость одного колодца составляет 24,4 тыс.руб. |  |  | 2000*1,241= 2482 |  |  |  |  |  |  |  | 2482 |
| 5.2 |  | Строительство канализационных колодцев К №178, К №179, К №181, К №182, К №184, К №185, с К №188 по К №199, К №202, К №205, с К №212 по К №214, К №218 взамен разрушенных с 90% износом. Всего-24 шт.* * Прайс-лист ООО "Сторойбизнес" на сборные полиэтиленовые канализационные колодцы "полипластик". Стоимость одного колодца с монтажом составляет 70,6 тыс.руб. |  |  | 1695*1,241= 2103,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2103,5 |
| 5.3 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |
| 6. Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Строительство самотечного коллектора до новой КНС-1а d=300 мм, протяженностью 0,15 км для переключения потока сточных вод на новую КНС-1а и напорного 2d=150 мм от новой КНС-1а до существующих ниток напорного коллектора протяженностью 0,2 км, обеспечивающего перекачку стоков на очистные сооружения г.Новоуральска. Модернизация отдельных элементов коллектора от КНС-2 (угол ул.8 Марта-ул.Калинина) до камеры гашения напора, расположенной в районе детсада “Солнышко”- ул.Ленина 18, диаметром 300 мм, протяженностью 0,68 км.* * Аналог. ЛСР №40/09. Кап. ремонт водопровода D=150 мм по ул.Космонавтов. Стоимость 1 км в ценах 2001г.-997 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составляет 6670 тыс.руб. |  |  | 2000*1,241= 2482 |  |  |  |  |  |  |  | 2482 |
| 6.2 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |
| 7. Реконструкция отдельных участков ветхих самотечных канализационных сетей общей протяженностью 2,4 км в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d =100 мм общей протяженностью 0,55 км по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | ул. Рабочей молодежи от К-178 до К-181 протяженностью 0,15 км* |  |  | 900*1,241=1117 |  |  |  |  |  |  |  | 1117 |
| 7.2 |  | ул. Евдокимова 31,33,35, ул.Калинина 12, от К-109 до К-114 протяженностью 0,12 км* |  |  | 720*1,241= 893,5 |  |  |  |  |  |  |  | 893,5 |
| 7.3 |  | ул. 8 Марта 5,7,9, от К-114 до К-119 протяженностью 0,2 км* |  |  | 1200*1,241= 1489,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1489,2 |
| 7.4 |  | ул. Ленина, от К-162 до К-163 протяженностью 0,03 км* |  |  | 180*1,241= 223,4 |  |  |  |  |  |  |  | 223,4 |
| 7.5 |  | ул. Калинина 10, от К-123 до К-129 протяженностью 0,05 км* *Аналог. ЛСР №40/09. Кап. ремонт водопровода D=150 мм по ул.Космонавтов. Стоимость 1 км в ценах 2001г.-997 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) и К=0,9 на d трубопровода без ПИР составляет 6003 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |
| d =150 мм общей протяженностью 0,45 км по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  |  | ул. Рабочей молодежи, от К-181 до К-182 протяженностью 0,05 км* | 334*1,2=401 |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 |
| 7.8 |  |  | ул. Евдокимова 31,33,35, ул.Калинина 12, от К-129 до К-134 протяженностью 0,1 км* | 667*1,2=801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 7.9 |  |  | ул. Ленина, от К-163 до К-166 протяженностью 0,1 км* | 667*1,2=801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 7.10 |  |  | ул. Калинина 10, от К-119 до К-125 протяженностью 0,2 км* *Аналог. ЛСР №40/09. Кап. ремонт водопровода D=150 мм по ул.Космонавтов. Стоимость 1 км в ценах 2001г.-997 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР составляет 6670 тыс.руб | 1334*1.2=1600,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,8 |
| 7.11 |  |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 300*1,2=360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| d =200 мм общей протяженностью 1 км по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 |  |  | по ул.Евдокимова от дома 35 до ул. 8 Марта и до ул.Калинина 12 общей протяженностью 0,25 км.* | 2870*1,2= 3444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3444 |
| 7.13 |  |  | по ул. Рабочей молодежи от дома 17 до дома 3, протяженностью 0,25 км.* | 2870*1,2= 3444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3444 |
| 7.14 |  |  | по ул. Рабочей молодежи от К-178 до К-218 протяженностью 0,5 км.* * Аналог. ЛСР № 180/07. Кап.ремонт водопровода d=150 мм по ул.Циолковского от ул.Пархоменко до ул.Первомайская. Стоимость 1 км в ценах 2001 г. - 1560 тыс.руб. Стоимость в ценах I-го кв. 2011 г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) и коэффициентом К=1,1 на d турбопровода без ПИР составляет 11479 тыс.руб. | 5740*1,2= 6888 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6888 |
| 7.15 |  |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 1148*1,2= 1377,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377,6 |
| d =300 мм общей протяженностью 0,4 км по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 |  |  | ул.Евдокимова 31,33,35. до ул.Калинина 12 (от К №132 до К№138) протяженностью 0,1 км* | 1928*1,2= 2313,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2313,6 |
| 7.17 |  |  | ул.8Марта 5,7,9 от К №114 до К №158 протяженностью 0,3 км* * Аналог. ЛСР №М7-09. Замена наружных сетей канализации d=315 протяженностью 1,39км в г.Ревда. Стоимость строительства в ценах 2001г. Составляет 2881,5 тыс.руб. Стоимость строительства 1 км трубопровода d=300мм в ценах I кв.2011г.(Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К=1,13) без ПИР - 19276 тыс.руб. | 5783*1,2= 6939,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6939,6 |
| 7.18 |  |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 770*1,2= 924 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924 |
| 8. |  |  | Врезка узла учета стоков на напорных коллекторах d=200 мм в камере на очистных сооружениях г. Новоуральска- 2 шт.* * Аналог. Технико-коммерческое предложение НПО "Карат", применительно к п.2-основное оборудование для г.Кировграда. | 671*1.2= 805,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,2 |
| 8.1 |  |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 34*1,2=40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,8 |
| 9. |  |  | Строительство щебеночной подъездной автодороги для обслуживания напорных коллекторов, площадью покрытия 1800 м2.*???? * ЛСР№15/1 Строительство автодороги с щебеночным покрытием F=18 м2. Стоимость в ценах 2000г.-1326 тыс. руб. Стоимость в ценах I квартала 2011г. (Ксмр=5,92) с учетом начислений по ССР (К-1,13) составляет 8870 тыс.руб. | 8870*1,2= 10644 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10644 |
| 9.1 |  |  | ПИР 10% от стоимости строительства объекта | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| ИТОГО (с учетом индексов инфляции): |  |  |  | 54754,6 |  | 61229 | 16096,53 |  |  |  |  |  | 132080,13 |

Заключение

Текущая ситуация в части водоснабжения и водоотведения в Верх-Нейвинском городском округе характеризуется как недостаточно надежная и абсолютно неэффективная. Причинами этого являются неудовлетворительное техническое состояние, физическая изношенность сетей, неоптимальная технологическая схема расположения источников водоснабжения, их резервирования, а также оснащенность приборами учета. Экономически выгодная эксплуатация водного хозяйства в нынешнем техническом состоянии невозможна.

Для приведения сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки в состояние, обеспечивающее безопасную, эффективную, экономически выгодную эксплуатацию, необходимо выполнить и реализовать проекты, описанные в представленной схеме водоснабжения и водоотведения. Реализация этих мероприятий безусловно повысит качество оказания услуг населению, снизит эксплуатационные затраты для организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, а также уменьшит затраты населения и потребителей на оказываемые услуги.

Обязательным условием получения положительного эффекта от реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения является соблюдения комплексного подхода к решению выявленных проблем.

Схема составлена на основании анализа информации, представленной владельцами и организациями эксплуатирующими оборудование, сети и сооружения систем водоснабжения и водоотведения Верх-Нейвинского городского округа. Ответственность за точность информации и данных лежит на вышеуказанных организациях.

Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

2. Инвестиционные программы ГУП «Облкоммунэнерго»

3. Программа развития жилищного коммунального хозяйства городского округа Верх-Нейвинский 2012-2015 гг.

4. Проект генерального плана городского округа Верх-Нейвинский

5. СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий.

6. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

7. СНиП 2.04.02 – 96. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

8. СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

9. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно – технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. – М: Стройиздат, 1990.