| СОГЛСОВАНО: Генеральный директор ОАО «Облкоммунэнерго» ___________/ Д.В.Буданов/ «___» __________ 2015г. | УТВЕРЖДАЮ: Администрация городского округа Верх-Нейвинский Глава администрации ____________ / Самофеев А.В. / «____»__________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое перевооружение тепловых сетей

в р.п. Верх-Нейвинский Свердловской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | - Схема теплоснабжения го Верх-Нейвинский (утверждена постановлением администрации го Верх-Нейвинский от 16.05.2013г. № 287), - Генеральный план го Верх-Нейвинский (раздел коммунальная инфраструктура) (утвержден Решением Думы го Верх-Нейвинский от 28.12.2013г. №79 ), - Муниципальная целевая программа «Развития жилищно-коммунального хозяйства горского округа Верх-Нейвинский на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации го Верх-Нейвинский от 01.10.2012 г. № 439), |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3 | Организация, выполняющая проект | На конкурсной основе |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5 | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом к договору |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта | Техническое перевооружение участков существующих тепловых сетей в р. п. Верх-Нейвинский, согласно приложениям 1, 2., реконструкция теплового пункта № 2.(в части обустройства нового ввода от новой котельной и новой теплотрассы до ТП № 3). Протяженность перекладываемых I, II очереди по новой трассе тепловых сетей составляет 360 м, протяжённость заменяемых тепловых сетей составляет 2370 м. Протяжённость заменяемых тепловых сетей в III очереди строительства составляет 273 м. Параметры тепловой сети: - температурный график - 95/70 0С - рабочее давление - 1 МПа (СП 124.13330, п. 10.6) - давление на выходе из котельной 0,5/0,3 МПа |
| 7 | Исходные данные | До начала проектирования Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Существующие или исполнительные схемы и чертежи объекта; - Технические условия на подключение перекладываемых и выносимых из зоны строительства инженерных сетей. Заказчик осуществляет организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения технической информации при посещении объекта |
| 8 | Объем выполняемых работ | Рабочую документацию выполнить в объеме: - Пояснительная записка (ПЗ); - Генеральный план (ГП); - Тепломеханические решения тепловых сетей (ТС); - Конструкции строительные (КС); - Проект организации строительства (ПОС); - Проект организации демонтажа (ПОД); - Смета на строительство (СМ). -Гидравлический расчет системы теплоснабжения р.п. Верх-Нейвинский. При проектировании объем выполняемой документации уточняется |
| 9 | Технические требования | Предусмотреть: - Перекладку сетей по существующей трассировке; - Замену строительных конструкций в объеме 100% - В качестве теплоизоляционного покрытия трубопроводов применить современные теплоизоляционные материалы; - Обмазочную и оклеечную гидроизоляцию ж/б конструкций, соприкасающихся с грунтом; - Компенсацию температурных удлинений трубопроводов определить проектом; - Разработку узлов стыковки проектируемых тепловых сетей с существующими участками на границах проектирования объекта; - Необходимость перекладки инженерных сетей, попадающих в зону строительства тепловых сетей определить проектом, в соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций. Объемы согласовать с Заказчиком. Проектные решения по перекладке инженерных сетей (сооружений) согласовать с балансодержателем; - Схему организации движения транспорта при производстве работ на проезжих частях; - Схему восстановления нарушенного благоустройства в масштабе 1:500; - Спецификации на оборудование и материалы по всем разделам рабочей документации; - Демонтажную ведомость. Рабочая документация должна соответствовать требованиям СП 124.13330, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и другой действующей нормативной документации. Проект должен быть выполнен на бумажном носителе и в электронном виде (рабочая в формате PDF и AutoCAD, сметная документация в формате «Гранд-смета» и «Exel»). |
| 10 | Экспертиза проекта | Выполнить экспертизу промышленной безопасности |
| 11 | Особые условия строительства | В ПОС предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ: - 1, 2 очередь (включая реконструкцию ТП № 2) в межотопительный период – 2015-2016г. - 3 очередь в межотопительный период – 2016-2017г. Необходимость проектирования и строительства временных тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения потребителей на период строительства - определяет Заказчик |
| 12 | Особые условия проектирования | Согласовать проект с заинтересованными организациями и архитектурой р.п. Верх-Нейвинский |

Приложение 1 (на 2-х листах)

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду тpубопpовода по расчёту | Вид прокладки тепловой сети существующий/ проектируемый | Техническое перевооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участки существующих тепловых сетей, подлежащие техническому перевооружению I, II очереди |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел 114-1 | ул. Рабочей Молодежи, 6а ТП3 | 200 | 200 | Надземная/Подземная | по новой трассе Ду200 |
| 2 | Узел 41 | Узел 41-1 | 160 | 125 | Надземная | по новой трассе Ду200 |
| 3 | Узел 114-1 | Узел 114 | 69,4 | 300 | Подземная | замена Ду200 на Ду300 |
| 4 | Узел 81 | Узел 114-1 | 120 | 300 | Подземная | замена Ду250 на Ду300 |
| 5 | Узел 114 | Узел 115 | 81 | 300 | Подземная | замена Ду200 на Ду300 |
| 6 | Узел 6 | Революции, 4 ТП 1 | 117 | 200 | Подземная | замена Ду150 на Ду200 |
| 7 | пл. Революции 4 ТП 1 | Узел 41 | 2 | 200 | Надземная | замена Ду150 на Ду200 |
| 8 | Узел 5 | Узел 6 | 4,5 | 200 | Надземная | замена Ду150 на Ду200 |
| 9 | Узел 105 | Узел 105-1 | 18,1 | 150 | Подземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 10 | Узел 105-1 | Узел 106 | 100 | 150 | Подземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 11 | Узел 123 | Узел 126 | 4 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 12 | Узел 126 | Узел 127 | 15 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 13 | Узел 127 | Узел 128 | 12 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 14 | Узел 128 | Узел 129 | 71 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 15 | ул. Рабочей Молодежи 6а ТП3 | Узел 15 | 2 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 16 | Узел 45 | Узел 46 | 54 | 150 | Подземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 17 | Узел 46 | Узел 52 | 30 | 150 | Подземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 18 | Узел 52 | Узел 53 | 3 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 19 | Узел 53 | Узел 54 | 130 | 150 | Надземная | замена Ду125 на Ду150 |
| 20 | Узел 105 | 8 Марта, 11 | 37,4 | 125 | Подземная | замена Ду80 на Ду125 |
| 21 | Узел 154 | Узел 156 | 35 | 125 | Надземная/Подземная | замена Ду100 на Ду125 |
| 22 | Узел 19 | Узел 20 | 34 | 125 | Надземная/Подземная | замена Ду100 на Ду125 |
| 23 | Узел 20 | Узел 21 | 38 | 125 | Надземная/Подземная | замена Ду100 на Ду125 |
| 24 | Узел 54 | Узел 55 | 43 | 125 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду125 |
| 25 | Узел 115 | 8 Марта, 5 | 12,5 | 100 | Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 26 | Узел 116 | 8 Марта, 7 | 17 | 100 | Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 27 | Узел 156 | Узел 157 | 30 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 28 | Узел 157 | Узел 158 | 12 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 29 | Узел 158 | Узел 159 | 30 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 30 | Узел 159 | Узел 160 | 12 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 31 | Узел 160 | Узел 161 | 40 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 32 | Узел 30 | Узел 31 | 18 | 100 | Надземная/Подземная | замена Ду80 на Ду100 |
| 33 | Узел 41-1 | Узел 4 | 380 | 100 | Надземная | замена Ду50 на Ду100 |
| 34 | Узел 4 | Щекалева, 5 | 80 | 100 | Надземная | замена Ду50 на Ду100 |
| 35 | Узел 121 | Евдокимова, 33 | 31 | 80 | Подземная | замена Ду65 на Ду80 |
| 36 | Узел 107 | Калинина, 14 | 11 | 80 | Подземная | замена Ду50 на Ду80 |
| 37 | Узел 108 | Калинина, 16 | 6 | 80 | Подземная | замена Ду50 на Ду80 |
| 38 | Узел 112 | Узел 113 | 33 | 80 | Подземная | замена Ду65 на Ду80 |
| 39 | Узел 70 | Узел 71 | 85 | 80 | Надземная/Подземная | замена Ду65 на Ду80 |
| 40 | Узел 76 | Узел 77 | 50 | 80 | Надземная/Подземная | замена Ду65 на Ду80 |
| 41 | Узел 41 | Узел 43 | 5 | 65 | Надземная | замена Ду50 на Ду65 |
| 42 | Узел 71 | Узел 72 | 35 | 50 | Надземная/Подземная | замена Ду40 на Ду50 |
| 43 | Узел 57 | Ленина, 54 | 12 | 40 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду40 |
| 44 | Узел 39 | Комсомольская, 33 | 42 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 45 | Узел 91 | Ленина, 40 | 45 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду25 на Ду32 |
| 46 | Узел 67 | Ленина, 49 | 6 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 47 | Узел 69 | Ленина, 53 | 35 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 48 | Узел 58 | Ленина, 58 | 8 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду25 на Ду32 |
| 49 | Узел 79 | Ленина, 90 | 45 | 32 | Надземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 50 | Узел 125 | Просвещения, 24 | 15 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 51 | Узел 36 | Узел 37 | 5 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду25 на Ду32 |
| 52 | Узел 37 | Узел 39 | 86 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду25 на Ду32 |
| 53 | Узел 66 | Узел 67 | 35 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 54 | Узел 78 | Узел 79 | 26 | 32 | Надземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 55 | Узел 49 | Береговая, 2 | 8 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 56 | Узел 49 | Береговая, 4 | 33 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 57 | Узел 97 | К. Маркса, 30, ж/д | 9 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 58 | Узел 25 | Комсомольская, 7 | 25 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
| 59 | Узел 96 | Узел 97 | 27 | 32 | Надземная/Подземная | замена Ду20 на Ду32 |
|  | Итого: - по новой трассе - заменяемых |  | 360 2370 |  |  |  |

Приложение 2

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Ду тpубопpовода по СП 124.13330 | Вид прокладки тепловой сети существующий/ проектируемый | Техническое перевооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III очередь строительства: участки существующих тепловых сетей, подлежащие техническому перевооружению |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел 73 | Ленина, 72, МОУ СОШ им. Арапова, корп. 1, тир | 2 | 32 | Надземная | замена 25 на 32 |
| 2 | Узел 72 | Узел 73 | 30 | 32 | Надземная/Подземная | замена 25 на 32 |
| 3 | Узел 73 | Арапова, 5, ж/д | 10 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 4 | Узел 88 | К. Маркса, 15, ж/д | 25 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 5 | Узел 169 | Комсомольская, 1, ж/д | 23 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 6 | Узел 33 | Комсомольская, 24, ж/д | 53 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 7 | Узел 33 | Комсомольская, 26, ж/д | 25 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 8 | Узел 37 | Комсомольская, 34, ж/д | 9 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 9 | Узел 39 | Комсомольская, 38, ж/д | 3 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 10 | Узел 56 | Ленина, 56, ж/д | 18 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 11 | Узел 74 | Ленина, 72, МОУ СОШ им. Арапова, корп. 1, склад | 20 | 32 | Надземная | замена 20 на 32 |
| 12 | Узел 154 | Р. Люксембург, 2, ж/д | 15 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 13 | Узел 137 | Р. Люксембург, 20, ж/д | 25 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 14 | Узел 52 | Школьная, 2, ж/д | 4 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 15 | Узел 51 | Школьная, 4, ж/д | 8 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
| 16 | Узел 50 | Школьная, 6, ж/д | 3 | 32 | Надземная/Подземная | замена 20 на 32 |
|  | Итого перекладка сетей: |  | 273 |  |  |  |