РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИЛИЩНЫХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПЛАНОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО-, ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - К аварийным работам относятся:

- устранение повреждений инженерных коммуникаций и оборудования, вызывающих угрозу жизни людей и обеспечению жизнедеятельности городского округа Верх-Нейвинский, прекращение или ограничение подачи энергоносителей

- разливы на поверхности земли и дорог

- ликвидация провалов, просадок на улично-дорожной сети

- устранение аварийных повреждений опор наружного освещения и транспортной сети, вызвавших потерю их несущей способности

  - К нарушениям работы инженерных коммуникаций и оборудования (далее нарушения работы) относятся:

- работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях и оборудовании, не вызвавших отключение и ограничение потребителей, неустранение которых может привести к созданию аварийной ситуации

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимных действий  персонала организаций, указанных в Перечне (приложение N 2 к Регламенту) при повреждениях работы, аварийных и плановых отключениях систем отопления, водо-, электро- и газоснабжения жилых зданий. В Регламенте  приведены характерные нарушения в системе централизованного теплоснабжения (СЦТ), отражены организационные требования и указано время, отводимое на дренирование теплоносителя (воды) из системы отопления в зависимости от погодных условий, а также дан оперативный план организации этих работ.

2.2. Действие Регламента распространяется на жилые дома и обеспечивающие их объекты топливно-энергетического и коммунального назначения (котельные, тепловые и водопроводные вводы, центральные индивидуальные тепловые пункты, водооткачивающие установки, магистральные и внутриквартальные сети газо-, тепло- и водоснабжения, внутридомовое инженерное оборудование систем отопления, электро- и водоснабжения).

2.3.	Исполнителями требований Регламента являются управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации, обслуживающие и ремонтные компании.

2.4. Управляющие компании жилых домов, ресурсоснабжающие организации несут ответственность за несоответствие и недостаточность объема работ для обеспечения эффективного функционирования конструкций систем жилых домов, а также ненадлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг населению.

2.5. Обслуживающие (ремонтные и аварийно-ремонтные) организации несут ответственность за качество выполненных мероприятий и работ.

2.6. Основанием для привлечения виновных лиц в установленном законодательством порядке к ответственности за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований настоящего Регламента являются факты, свидетельствующие о неэффективных, неоперативных, неправильных, нескоординированных действиях оперативного, ремонтного, аварийного и диспетчерского персонала ресурсоснабщающих, эксплуатационных и жилищных организаций, при локализации и устранении аварийных ситуаций в инженерных системах жилых домов и объектов топливно-энергетического и коммунального назначения, при наполнении и включении инженерных систем, а также при производстве плановых работ в указанных системах, связанных с отключением тепло- и водоснабжения, повлекшие нарушения качества предоставляемых услуг населению и нарушения функционирования конструкций и оборудования жилых зданий, а также порче имущества граждан.

2.7. Ответственными по контролю качества и срокам выполнения работ в жилых зданиях и находящегося в нем инженерного оборудования, являются собственники, управляющие компании. Исполнителями работ в жилых домах являются подрядные организации.

2.8. Ответственными по контролю качества и срокам выполнения работ на объектах топливно-энергетического и коммунального обеспечения являются ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие энергогенерирующие установки и магистральные коммунальные сети.

2.9. Исполнителями и ответственным за исполнение работ по внутридомовым инженерным сетям являются управляющие компании.

2.10. Управление государственной жилищной инспекции (отдел контроля по Горнозаводскому управленческому округу) в случае выявления нарушений требований настоящего Регламента, при выполнении работ связанных с отключениями в системе тепло-,  водопотребления жилых зданий, привлекает к ответственности юридических и физических лиц, ответственных за эксплуатацию, обслуживание и ремонт объектов и виновных в допущенном нарушении, а также контролирует установленные сроки устранения нарушений.

2.11. Во всех случаях получения информации о нарушениях работы и(или) авариях на магистральных сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения ресурсоснабжающая организация  доводит информацию до смежных организаций, управляющих компаний, администрации городского округа Верх-Нейвинский.

2.12. Во всех случаях получения информации о нарушениях (авариях) на внутридомовых сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения жилищного фонда управляющие компании доводят информацию до ресурсоснабжающих организаций, администрации городского округа Верх-Нейвинский.  Управляющие компании проводит оповещение жителей жилищного фонда, отключаемого от тепло-, водо-, электро-, газоснабжения  путем вывеска объявлений, информирование по телефону старшего по дому, подъезду и т.д.).

2.13. Письменную информацию об обстановке на объектах жизнеобеспечения в случае наличия нарушений работы и(или) аварийных ситуаций предоставляются администрации городского округа Верх-Нейвинский по тел./факсу 4-65-05 два раза в день до 9.00 и до 16.00 с указанием причины отключения, адреса отключенных абонентов, количество отключаемых зданий и принятые меры по обеспечению энергоснабжения по временной схеме.

3. ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (СЦТ), ОРГАНИЗАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. К нарушениям в СЦТ, вызывающим прекращение циркуляции теплоносителя относятся:

- повреждения трубопроводов на источниках теплоснабжения, тепловых сетях, в тепловых пунктах или системах теплопотребления зданий;

- функциональные отказы теплофикационного оборудования (или его электроснабжения) на источниках теплоснабжения, тепловых сетях, в тепловых пунктах или системах теплопотребления зданий.

3.2.  Время, отводимое для спуска воды из системы отопления, зависит от температуры наружного воздуха:

3.2.1.При температуре наружного воздуха от 0 до -10 градусов по Цельсию допускается остановка работы системы отопления без слива воды на срок до 6 часов.

3.2.2.При температуре наружного воздуха от -10 до -15 градусов по Цельсию допускается останов работы системы отопления без слива воды на срок до 4 часов.

3.2.3.При температуре наружного воздуха ниже -15 градусов по Цельсию слив воды из системы отопления должен производиться не позднее, чем через 2 часа после прекращения циркуляции в системе отопления.

3.2.4. При снижении температуры воды в трубопроводах системы отопления до +15 градусов по Цельсию и менее, при отрицательной температуре наружного воздуха, слив воды из системы отопления должен быть произведен вне зависимости от времени перерыва циркуляции.

3.3. 	Организационные требования.

3.3.1.Исключение несанкционированного доступа посторонних лиц к отключающим устройствам на системах отопления (запорной арматуры)

3.3.2.Исправное состояние отключающих устройств (запорной арматуры) в узлах управления и на стояках, а также наличие дренажей и автоматических воздухоотводчиков, обеспечивающих быстрое опорожнение системы отопления

3.3.3.Наличие в узлах управления необходимых контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) в исправном состоянии

3.3.4.Наличие у эксплуатирующей организации:

- схем привязки жилых домов к тепловым пунктам, трансформаторным подстанциям (ТП), котельным

- схем внутридомовых систем отопления с указанием мест расположения отключающих устройств, спускников, воздухосборников

- списка всех присоединенных абонентов, в том числе нежилых, с указанием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, их домашние телефоны и адреса местожительства

- списка телефонов диспетчерских и аварийных служб, списка и телефонов лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров, с которыми необходимо согласовывать свои действия для обеспечения сохранности систем.

3.3.5.Обеспечение незамедлительного доступа в подвальные, чердачные, другие помещения, в том числе арендуемые.

3.3.6.Управляющая организация должна иметь согласованный с теплоснабжающей организацией оперативный план дренирования воды из системы отопления в экстренных случаях, связанных с повреждениями на сетях теплоснабжения и теплопотребления зданий. Оперативный план должен быть составлен не менее чем в двух экземплярах, один экземпляр должен быть оформлен в виде стенда и находиться у управляющей компании.

3.3.7.Главный инженер эксплуатирующей организации, персонал, ответственный за сохранность внутридомовых систем, в случае явной опасности их повреждения принимает самостоятельное решение по сливу воды из системы, не дожидаясь разрешения начальника смены теплоснабжающей организации, сообщив об этом в диспетчерскую службу. Признаком явной опасности следует считать снижение температуры воды в системе до +15 градусов по Цельсию и менее при температуре наружного воздуха 0 градусов по Цельсию и ниже.

3.4.	Порядок отключения и опорожнения системы отопления зданий

3.4.1.При получения сигнала о повреждении в системе теплоснабжения (отопления) управляющая компания обязана обеспечить:

- непрерывное дежурство на здании и принять меры по дополнительному утеплению помещений. При утеплении следует устранить выявленные дефекты (в притворах входных дверей, тамбурах и оконных переплетах, на лестничных клетках, в продухах, входных дверях подвалов, в местах выхода на кровлю зданий) и принять меры к поддержанию положительной температуры воздуха внутри помещения при помощи теплогенераторов и иными возможными способами (не ниже +12 градусов по Цельсию)

- уведомить арендаторов о необходимости принятия мер по сохранности материальных ценностей

- в условиях низкой температуры наружного воздуха, согласно п.3.2. запросить у начальника смены теплоснабжающей организации разрешение на дренирование воды из наиболее уязвимых участков трубопроводов, проложенных по чердаку, а также стояков лестничных клеток

- при невозможности устранения повреждения за время, указанное в п.3.2., исходя из обстановки, самостоятельно принять решение о мерах по сохранности внутренней системы отопления зданий, находящихся в зоне отрицательных температур, т.е. слить воду из отопительных стояков лестничных клеток при остывании теплоносителя до +15 градусов по Цельсию. Для опорожнения стояков лестничных клеток необходимо перекрыть на них запорную арматуру, вывернуть пробки спускников в нижних точках, открыть воздухосборники (если их нет вывернуть верхние пробки нагревательных приборов)

- в системах с верхней разводкой при охлаждении теплоносителя в трубопроводах, проходящих по чердаку, до температуры, близкой к +15 градусов по Цельсию, и температуре наружного воздуха, близкой к 0 градусов по Цельсию, отключить с помощью задвижек систему отопления здания от теплосети и частично слить воду из системы при открытых воздухосборниках до уровня нагревательных приборов верхнего этажа, продолжая наблюдение за температурой воздуха в помещениях

- для полного опорожнения системы отопления в случае, когда температура воды в отопительных приборах, стояках и температура воздуха в помещениях снизилась до значений, указанных пункте 3,2.4., необходимо после закрытия сначала подающей, а затем обратной запорной арматуры в узле управления на вводе в здание открыть все воздухосборники, а также общий дренаж, предварительно соединив его резиновым шлангом с приемным устройством или трапом системы канализации. По окончании слива воды через общий дренаж необходимо открыть спускники в нижних точках трубопроводов нижней разводки системы отопления

3.5. 	Порядок наполнения и включения системы отопления в работу.

3.5.1.Наполнение и включение в работу систем отопления жилых зданий после ликвидации нарушений работы и(или) авариях производится при установившемся располагаемом напоре (давлении) в тепловых сетях и получение разрешения от начальника смены теплоснабжающей организации.

3.5.2.Наполнение и включение в работу систем отопления нескольких зданий от одного теплового пункта (ЦТП) производится последовательно от первого по ходу теплоносителя здания до последнего. К следующему зданию бригада переходит после проверки восстановления работы системы отопления в нормативном режиме.

3.5.3.Запорная арматура для выпуска воздуха из систем отопления жилых домов при наполнении должна оставаться в открытом положении до момента прекращения выхода воздуха через нее и появления воды. После заполнения, из системы отопления удаляется воздух и открывается запорная арматура подающей линии узла управления на вводе в здание и в системе отопления устанавливается циркуляция.

3.5.4.Дренирование воды из системы отопления в период отопительного сезона следует производить в исключительных случаях для предотвращения повреждения внутридомовых систем отопления при прекращении циркуляции теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в случае отрицательных температурах наружного воздуха.

4. 	ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

4.1. 	Плановый ремонт оборудования магистральных и разводящих тепловых сетей, тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления, водо-, электро- и газоснабжения в подготовительный период производится по графику, согласованному с администрацией городского округа Верх-Нейвинский. Также подлежат согласованию с администрацией городского округа Верх-Нейвинский  графики гидравлических испытаний и испытаний оборудования на максимальную температуру теплоносителя.

4.2. Графики проведения плановых работ, согласованные администрацией городского округа Верх-Нейвинский ресурсоснабжающая организация направляет в адрес смежных организаций в срок не менее чем семь дней до начала реализации графика, для  принятия мер по обеспечению отключения и оповещения абонентов. Управляющая компания производит уведомление жителей жилищного фонда, находящегося в управлении, размещением графиков плановых отключений в местах, определенных для размещения информации.

4.3. Плановый капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования тепловых пунктов в подготовительный период может производиться круглосуточно при условии нормативного обеспечения потребителей горячей водой.

4.4. Главный инженер (начальник участка) организации, не позднее 9.00 дня, предшествующего выполнению работ направляет факсограммой (письмом) в адрес администрации городского округа Верх-Нейвинский информацию  о характере работ, начале работ и о планируемых сроках ее завершения. В сообщении о проводимых работах обязано указать причину отключения, адреса отключенных абонентов, количество отключаемых зданий и принятые меры по обеспечению энергоснабжения по временной схеме.

4.5. При проведении ремонтных работ на магистральных трубопроводах ресурсоснабжающая организация производят отключение абонентов головными задвижками разводящих тепловых сетей.

4.6. Главный инженер (начальник участка) ресурсоснабжающей организации сообщает в администрацию городского округа Верх-Нейвинский, в управляющую компанию факсограммой (письмом) об окончании ремонтных работ и подключении абонентов к энергетическим сетям. Также он обязан сообщить параметры энергоносителей на вводах после включения абонентов и соответствие их расчетным параметрам.

5. ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ИХ РАБОТЫ И  АВАРИЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

5.1. При возникновении нарушений в работе и(или) аварийного повреждения в магистральных, разводящих тепловых сетях, тепловых вводах и тепловых пунктах, системах теплопотребления, водо-, электро- и газоснабжения оперативный персонал энергоснабжающих организаций принимает срочные меры для локализации аварии. Дежурная смена направляет действия на локализацию аварий и (или) нарушений работы  инженерных сетей, а также обеспечивает оперативный контроль за ходом развития ситуации, восстановлением нормативных параметров и режимов работы систем отопления, водо-, электро- и газоснабжения потребителей.

5.2. Действия оперативного персонала при авариях на теплотрассах.

5.2.1. Начальник смены ресурсоснабжающей организации при получении информации об аварийной ситуации на тепловых сетях, насосных станциях ставит в известность:

- своего непосредственного руководителя

- лицо, ответственное за оперативные переговоры

- управляющую компанию

Организует работу по определению места возникновения аварий, масштаба аварийной ситуации (адрес места повреждения, количество отключаемых зданий, ориентировочные сроки окончания работ и т.п.), локализацию аварии (отключение абонентов головными задвижками в тепловом пункте, вводном колодце).

5.2.2. Главный инженер (начальник участка) ресурсоснабжающей организации  направляет информацию по формам N 1/КЭС, N 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС в соответствии с табелем срочных донесений МЧС России, при соответствии параметров аварии установленным критериям ЧС по локализации и  устранению аварии

5.2.3. Лицо, ответственное за ведение оперативных переговоров ресурсоснабжающей организации  в установленное время факсом сообщает информацию в администрацию городского округа Верх-Нейвинский.

5.2.4. Главный инженер управляющей компании принимает необходимые меры по недопущению замораживания систем теплоснабжения зданий.

6. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РАБОТЫ И АВАРИЯХ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ (ДАЛЕЕ - ИТП) И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

6.1. Лицо, ответственное за ведение оперативных переговоров  управляющей компании при авариях на ИТП и (или) внутренних системах отопления направляет сообщение в адрес подрядной организации, проводящей обслуживание жилищного фонда на отключение поврежденного оборудования и принятие необходимых мер безопасности.

6.2. Лицо, ответственное за ведение оперативных переговоров  управляющей компании направляет информацию об аварии факсограммой в адрес ресурсоснабжающей организации  и в адрес администрации городского округа Верх-Нейвинский. Информация обязана содержать сведения, указанные в п.2.13 настоящего Регламента.

6.3. Главный инженер управляющей компании обязан принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, локализации аварии, отключения поврежденного участка, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры.

6.4. Лицо, ответственное за ведение оперативных переговоров  управляющей компании сообщает факсограммой об окончании аварийных работ на ИТП многоквартирных домов, внутренних системах отопления и подключении абонентов  начальнику смены энергоснабжающей организации, администрации городского округа Верх-Нейвинский.

7. 	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7.1.	Руководители далее ресурсоснабщающих организаций обязаны в течение тридцати дней после принятия настоящего Регламента направить в адрес управляющих компаний схемы наружных инженерных сетей (по принадлежности) с обозначением:

- подключенных потребителей

- привязкам колодцев и опор (с указанием их нумераций) к зданиям

- указанием кратких характеристик сетей (марка материала сети, диаметр (сечение), протяженность)

- указанием схем разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности

7.2.	Руководители управляющих компаний в течение десяти дней обязаны:

- после предоставления схем от ресурсоснабжающих организаций согласовать схемы

- выполнить условия п.3.3.6. настоящего Регламента

7.3.	Руководители ресурсоснабжающих, эксплуатационных организаций, управляющих компаний обязаны в течение десяти дней после принятия настоящего Регламента:

- привести договора со смежными организациями в соответствии  с настоящим Регламентом (внести необходимые изменения)

- нормативным документов по организации назначить лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров (с указанием рабочих телефонов). Списки лиц должны обновляться и передаваться в смежные организации и администрацию городского округа Верх-Нейвинский ежегодно до начала отопительного периода или при изменении лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров

- все оперативные переговоры дежурного персонала должны быть записаны на регистратор речевых переговоров и в краткой форме в оперативный журнал (рекомендуемая форма журнала Приложение №1)

7.4.	Расследование и учет технологических нарушений на объектах энергоснабжения, в электрических и тепловых сетях производится в соответствии с действующей Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей РД 34.20.801-2000.

Приложение N 2

к Регламенту,

утвержденному решением Думы городского округа

Верх-Нейвинский

от «25» февраля 2010г. № 261

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Администрации городского округа Верх-Нейвинский.

2. ООО «Верх-Нейвинские энергосистемы».

3. ООО «Энергошаля».

4. ООО «Строй Гарант».

5. ООО «Управляющая жилищно-сервисная компания».

6. ТСЖ «Новый» (р.п.Верх-Нейвинский ул.Ленина 42).

7. ТСЖ «Наш дом» (р.п.Верх-Нейвинский ул.Ленина 49).

8. Кондоминимум «Уют» (р.п.Верх-Нейвинский ул.Ярославского 1).

9. ТСЖ «Калинина 16» (р.п.Верх-Нейвинский ул.Калинина 16).

Приложение №1

к Регламенту,

утвержденному решением Думы городского округа

Верх-Нейвинский

от «25» февраля 2010г. № 261

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

| № п/п | Дата | Время получения (отправления) информации | Лицо, отправляющее (получающее) информацию | Организация, направляющая (получающая) информацию | Текс информации | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |